www.icc-es.org | (800) 423-6587 | (562) 699-0543	Une filiale de l’International Code CouncilMD

Rapport d’évaluation de l’ICC-ES	Réédité en janvier 2023

ESR-3336	Révisé en juin 2024

## Ce rapport est susceptible d’être renouvelé en janvier 2025.

DIVISION : 09 00 00—FINITIONS

Section : 09 22 26—Systèmes de suspension

Section : 09 53 00—Assemblages de suspension pour plafonds acoustiques

DÉTENTEUR DU RAPPORT :

SUJET DE L’ÉVALUATION DE CERTAINTEED CEILINGS CORPORATION :

SYSTÈMES D’OSSATURE ET ATTACHES PÉRIMÉTRIQUES SISMIQUES DE PLAFOND SUSPENDU

  - CHAMP D’ÉVALUATION

### Respect des codes suivants :

    - International Building CodeMD (IBC) 2021, 2018, 2015, 2012, 2009 et 2006

    - Abu Dhabi International Building Code  (ADIBC) 2013†

†L’ADIBC est basé sur l’IBC 2009. Les sections du code IBC 2009 référencées dans ce rapport sont les mêmes que celles de l’ADIBC.

Pour l’évaluation de la conformité aux codes adoptés par le département de la construction et de la sécurité de Los Angeles (LADBS), voir le supplément ESR-3336 LABC.

Pour l’évaluation de la conformité aux codes adoptés par le Bureau californien de la planification et du développement de la santé à l'échelle de l'État (OSHPD) et la Division des architectes de l’État (DSA), voir le supplément ESR-3336 CBC.

### Propriétés évaluées :

    - Structurelles

    - Finition intérieure

2.0 UTILISATIONS

Les systèmes d’ossature de plafond suspendu CertainTeed pour tuiles acoustiques décrits dans le présent rapport sont des systèmes d’ossature exposés à utiliser avec les ensembles de plafond suspendu à tuiles acoustiques déposés, utilisés dans la construction intérieure, comme indiqué dans le présent rapport. Les attaches périmétriques sismiques CertainTeed sont utilisées pour relier les traverses principales et les tés transversaux à un angle mural ou à une moulure d’ombrage dans les systèmes d’ossature de plafonds suspendus à tuiles acoustiques. Les systèmes de plafonds suspendus pour panneaux de gypse décrits dans ce rapport sont suspendus ou directement accrochés,

avec une ossature dissimulée, et les assemblages de plafonds sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur.

  - DESCRIPTION

### Systèmes d’ossature pour plafonds suspendus :

    - Systèmes de plafonds suspendus à tuiles acoustiques : Les systèmes d’ossature de plafond suspendu acoustique EZ Stab Classique de 15/16 po (EZCS), EZ Stab Classique de 15/16 po recouvert d’aluminium (EZACS), EZ Stab Classique environnemental de 15/16 po (EZEVS), EZ Stab Élite étroit de 9/16 po (EZES), EZ Stab de 15/16 po pour salle blanche Cleanroom (EZCRS), EZ Stab FireSecure résistant au feu de 15/16 po (FSS), EZ Stab de 9/16 po à fente pour boulon (EZBS), EZ Stab de 9/16 po à niveau (EZTD), EZ à ressort de torsion (EZTS) de 15/16 po, et à étrier SmartFit (SFYK) se composent de traverses principales et de tés transversaux à utiliser avec des tuiles acoustiques. Les systèmes EZ ont des soudures supplémentaires sur l’âme ainsi que des trous de suspension supplémentaires de 0,219 po (5,56 mm) de diamètre à travers le bulbe, espacés de 3 po (76,2 mm) au centre. Ces trous de suspension supplémentaires du bulbe peuvent être utilisés de la même manière que les trous de suspension standard de l’âme du profilé. Voir la figure 15. Les profilés des éléments d’ossature sont illustrés à la figure 1.

Le système EZ à ressort de torsion (EZTS) est similaire au système EZ Stab Classique (EZCS), sauf que les brides horizontales des traverses principales de l’EZTS ont des fentes pour installer les ressorts de torsion qui soutiennent les panneaux. Les raccordements de traverse principale et les connexions entre les tés transversaux et les traverses principales de la suspension EZTS ne sont pas autorisées à l’endroit des fentes. L’espacement maximal (au centre) des ressorts de torsion le long de la traverse principale est de 18 pouces (457 mm) et la distance maximale à l’extrémité (mesurée entre le dernier ressort de torsion et l’extrémité de la traverse principale) est de 6 pouces (152 mm). Les ressorts de torsion sont installés par paires des deux côtés de la traverse principale. Chaque panneau du système EZTS est maintenu par un minimum de 4 ressorts de torsion (2 de chaque côté). Les ressorts de torsion du système EZTS sont disponibles en deux modèles, comme l’indique la figure 17. Les charges admissibles des ressorts de torsion sont les suivantes :

| Ressort de torsion | Système de suspension | Charge admissible (lb) |
| --- | --- | --- |
| TS34170-10 Charge lourde | EZTS | 40,5 |
| TS34170-13 Extérieur |  | 26,5 |

Les charges de traverse principale ne doivent pas dépasser les charges spécifiées dans la Section 4.1.2 du présent rapport d’évaluation.

Les rapports d’évaluation de l’ICC-ES ne doivent pas être interprétés comme représentant l’esthétique ou tout autre attribut non spécifiquement traité, ni comme une approbation de l’objet du rapport ou une recommandation pour son utilisation. ICC Evaluation Service, LLC n’offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux conclusions ou autres éléments de ce rapport, ou quant aux produits couverts par le rapport.

Copyright © 2024 ICC Evaluation Service, LLC. Tous droits réservés.	Page 1 de 29

Le système d’étrier SmartFit (SFYK) est similaire au système EZ Stab Classique (EZCS) ou au système EZ Stab Élite étroit (EZES), mais avec une ouverture SmartFit d’une largeur maximale de 8 pouces (203 mm), comme illustré par la figure 19. Les tés transversaux discontinus, où se trouve l’ouverture SmartFit, sont fixés à la traverse principale par l’attache d’angle LBRC (figure 2) avec quatre vis d’encadrement (n°7 de 7/16 po). Deux pièces de l’étrier SmartFit sont jointes et fixées à l’aide de deux vis d’encadrement (n°7 de 7/16 po) pour former l’assemblage de l’étrier SmartFit. Les pièces de l’assemblage d’étrier SmartFit sont fabriquées en ASTM A653 CS Type B de 0,04 pouce d’épaisseur avec un revêtement G90 au minimum. Les vis sont installées de part et d’autre du centre d’assemblage à égale distance (minimum 2 pouces du centre) afin d’éviter toute charge excentrique. L’assemblage d’étrier SmartFit est destiné à être soutenu au centre par la suspension, comme illustré par la figure 19. Chaque patte de l’étrier SmartFit doit être fixée à l’ossature du plafond à l’intersection de la traverse principale et du té transversal avec au moins quatre vis d’ossature (n°7 de 7/16 po) (deux pour la fixation à la traverse principale et deux pour la fixation au té transversal). L’espacement maximal entre les supports d’étrier SmartFit (espacement entre les suspensions en fil de fer portant les étriers SmartFit) est de 48 pouces (1219 mm).

    - Système de suspension pour cloisons sèches : Le système de suspension pour cloisons sèches de 1½ po (DWS) et le système de ressort de torsion pour cloisons sèches de 1½ po (TSW) consistent en des systèmes avec traverses principales et tés transversaux, comme indiqué dans le tableau 1, à utiliser avec des panneaux de gypse fixés au bas des éléments d’ossature. Les profilés des éléments d’ossature sont illustrés à la figure 1.

Le système EZ à ressort de torsion 1½ po pour cloisons sèches (TSW) est similaire au système de suspension 1½ po pour cloisons sèches (DWS), sauf que les brides horizontales des traverses principales du TSW ont des fentes pour installer les ressorts de torsion qui soutiennent les panneaux. Les raccordements de traverse principale et les connexions entre les tés transversaux et les traverses principales de la suspension TSW ne sont pas autorisées à l’endroit des fentes. L’espacement maximal entre les ressorts de torsion le long de la traverse principale est de 18 pouces (457 mm) et la distance maximale entre les extrémités (mesurée à partir du dernier ressort de torsion jusqu’à l’extrémité de la traverse principale) est de 6 pouces (152 mm). Les ressorts de torsion sont installés par paires des deux côtés de la traverse principale. Chaque panneau du système EZTS est maintenu par un minimum de 4 ressorts de torsion (2 de chaque côté). Les ressorts de torsion du système TSW sont disponibles en deux modèles, comme l’indique la figure 17. Les charges admissibles des ressorts de torsion sont les suivantes :

| Ressort de torsion | Système de suspension | Charge admissible (lb) |
| --- | --- | --- |
| TS34170-10 Charge lourde | TSW | 25 |
| TS34170-13 Extérieur |  | 17 |

Les charges de traverse principale ne doivent pas dépasser les charges spécifiées dans la Section 4.1.2 du présent rapport d’évaluation.

### Attache périmétrique sismique :

L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2), tel qu’illustrée à la figure 2, est utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural au niveau du périmètre du plafond. L’attache est fabriquée en acier laminé à froid de 0,030 po (0,76 mm) d’épaisseur, conforme à la norme ASTM A653, avec un revêtement galvanisé à chaud de type G30. La CTSPC-2 peut avoir deux trous pré-percés utilisés pour la fixation de vis.

### Matériaux :

    - Éléments d’ossature : Les traverses principales et les tés transversaux sont formés par laminage à partir d’acier conforme à la norme ASTM A653 et ayant une désignation de revêtement galvanisé par immersion à chaud de G30 ou plus. Les traverses et les tés sont également disponibles recouvert de peinture en poudre. La bride inférieure, exposée, des traverses principales et des tés transversaux est recouverte d’acier ou d’aluminium. Le tableau 1 énumère les désignations

de forme de profilé, le type d’élément (traverse principale ou té transversal), les longueurs, les hauteurs, les épaisseurs de métal, les portées maximales, la charge admissible et, pour les traverses principales, la classification en charge intermédiaire ou lourde selon la norme ASTM C635.

    - Fils de suspension et de contreventement : Les fils des éléments d’ossature des plafonds suspendus et des luminaires doivent être conformes à la norme ASTM C636, comme indiqué dans les sections 808.1.1.1 de l’IBC de 2021, 2018, 2015, 2012 et 2009 (section 803.9.1.1 de l’IBC de 2006) et à la section 13.5.6 de l’ASCE 7, comme indiqué dans la section 2506.2.1 de l’IBC.

  - CONCEPTION ET INSTALLATION

### Systèmes d’ossature de plafonds suspendus à tuiles acoustiques :

    - Aspects généraux : Les systèmes d’ossature des plafonds suspendus à tuiles acoustiques doivent être installés avec des tuiles acoustiques conformément au présent rapport et aux instructions d’installation publiées par le fabricant. Les systèmes d’ossature des plafonds suspendus doivent être installés conformément aux sections 808, 1613 et 2506.2.1 de l’IBC de 2021, 2018, 2015, 2012 et 2009 (sections 803.9, 1613 et 2506.2.1 de l’IBC de 2006). La capacité minimale de tension et de compression ultimes des connexions des éléments d’ossature est de 180 livres (800 N).

    - Traverses principales : Les charges maximales appliquées aux traverses principales doivent être inférieures ou égales aux capacités admissibles indiquées dans le tableau 1 du présent rapport.

    - Tés transversaux : La charge maximale appliquée aux tés transversaux doit être inférieure ou égale aux capacités admissibles indiquées dans le tableau 1.

    - Exigences de conception sismique : La conception sismique et les détails d’installation du système de plafond, y compris les luminaires et les services mécaniques, doivent être conformes à la section 13.5.6 de l’ASCE 7, comme indiqué dans la section 1613 de l’IBC, à l’exception de ce qui est indiqué dans la section 4.2 du présent rapport, pour les systèmes ne dépassant pas 4 lb/pi2 (19,5 kg/m2). Les traverses principales classées comme acceptant des charges lourdes peuvent être utilisées dans les catégories de conception sismique A, B, C, D, E et F. Les traverses principales classées pour des charges intermédiaires ne peuvent être utilisées que dans les catégories de conception sismique A, B et C. Les cloisons doivent être soutenues latéralement comme l’exige la section 13.5.8 de l’ASCE 7, telle que référencée dans la section 1613 de l’IBC.

### Systèmes alternatifs d’ossature de plafonds suspendus à tuiles acoustiques utilisant une attache périmétrique sismique :

    - Installation alternative n°1 pour les catégories de conception sismique D, E et F : Dans cette installation, les traverses principales et les tés transversaux du système EZ Stab Élite étroit de 9/16 po, du système EZ Stab Classique de 15/16 po, du système EZ Stab Classique environnemental de 15/16 po, du système EZ Stab Classique de 15/16 po recouvert d’aluminium, et du système EZ Stab Classique de 15/16 po pour salle blanche Cleanroom doivent être ceux décrits dans la Section 3.3.1. La traverse principale doit être classée dans la catégorie « Charge lourde » du tableau 1 du présent rapport. Le poids total maximal autorisé pour le plafond est de 2,57 lb/pi2 (12,56 kg/m2). L’attache périmétrique sismique (CTSPC- 2) est utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique ou à la moulure d’ombrage. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’élément d’ossature sur deux murs orthogonaux adjacents et permettre un mouvement libre sur les deux murs opposés. Les figures 3A et 7A illustrent la configuration murale côté fixe et les figures 4A et 6A illustrent la configuration murale côté libre. Au lieu de fixer la traverse périmétrique à travers l’attache périmétrique sismique, la traverse périmétrique peut être fixée à travers l’angle mural à l’aide d’une vis de 1/8 po (3,2 mm) de diamètre à l’aide d’un rivet aveugle en aluminium de ¼ po de long, comme illustré par la figure 3A. L’angle mural (WA14-14) ou la moulure d’ombrage (SM1000) est utilisé(e) à la place de l’angle mural de 2 po (51 mm) de large exigé par la loi sur la protection de l’environnement

ASTM E580 et la section 13.5.6.2.2 de ASCE 7-16 pour l’IBC 2021 et 2018 [ASCE 7-10 pour l’IBC 2015 et 2012 ainsi que la section 13.5.6.2.2 de ASCE 7-05 pour l’IBC 2009 et 2006], en ce qui concerne les catégories de conception sismique D, E et F. Le système de plafond doit être installé comme prescrit par le code applicable, à l’exception de l’utilisation de l’attache périmétrique sismique, de l’angle mural (WA14-14) ou de la moulure d’ombrage (SM1000) et de l’élimination des barres stabilisatrices.

L’attache périmétrique sismique est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural ou de la moulure d’ombrage. Sur les deux murs fixes adjacents, l’attache périmétrique doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond au moyen d’une vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long, fixée dans le bulbe ou l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural. Sur les murs libres, les attaches doivent permettre un mouvement d’au moins ¾ po (19,1 mm) de l’extrémité de la traverse finale, vers le mur et en s’écartant de celui-ci. En vertu de l’IBC 2021 et 2018, comme l’exige la section 13.5.6.2.2 de l’ASCE 7-16, les attaches périmétriques sismiques doivent être vissées à l’angle mural ou à la moulure d’ombrage avec un total de deux (2) vis, et l’angle mural ou la moulure d’ombrage doit être solidement fixé(e) aux montants muraux ou à une autre structure de soutien. Les attaches périmétriques sismiques installées de cette manière sont utilisées à la place des barres stabilisatrices requises par la section 5 de la norme ASTM E580 (pour l’IBC 2021, 2018, 2015 et 2012) et de la norme CISCA 3-4 (pour l’IBC 2009 et 2006). ASTM E580 est référencée dans ASCE 7-16 et ASCE 7-10, section 13.5.6.2.2 ; et CISCA 3-4 est référencée dans ASCE 7-05, section 13.5.6.2.2, qui sont référencées dans la section 1613 de l’IBC. L’assemblage décrit dans cette section est équivalent à celui exigé par la norme CISCA 3-4 et la section 5 de la norme ASTM E580.

    - Installation alternative n°2 pour les catégories de conception sismique D, E et F : Dans cette installation, les traverses principales et les tés transversaux du système EZ Stab Élite étroit de 9/16 po, du système EZ Stab Classique de 15/16 po, du système EZ Stab Classique environnemental de 15/16 po, du système EZ Stab Classique de 15/16 po recouvert d’aluminium, et du système EZ Stab Classique de 15/16 po pour salle blanche Cleanroom doivent être ceux décrits dans la Section 3.3.1. La traverse principale doit être classée dans la catégorie « Charge lourde » du tableau 1 du présent rapport. Le poids total maximal autorisé pour le plafond est de 4 lb/pi2 (19,55 kg/m2). L’attache périmétrique sismique (CTSPC- 2) est utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique ou à la moulure d’ombrage. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’élément d’ossature sur deux murs orthogonaux adjacents et permettre un mouvement libre sur les deux murs opposés. Les figures 3B et 7B illustrent la configuration murale du côté fixe et les figures 4B et 6B illustrent la configuration murale du côté libre. L’angle mural (WA14-14) ou la moulure d’ombrage (SM1040 ou SM1050) est utilisé(e) à la place de l’angle mural de 2 po (51 mm) de large exigé par la norme ASTM E580 et la section 13.5.6.2.2 de l’ASCE 7-16 pour l’IBC 2021 et 2018

[ASCE 7-10 pour l’IBC 2015 et 2012 ainsi que la section

13.5.6.2.2 de ASCE 7-05 pour l’IBC 2009 et 2006], en ce qui concerne les catégories de conception sismique D, E et F. Le système de plafond doit être installé comme prescrit par le code applicable, à l’exception de l’utilisation de l’attache périmétrique sismique, de l’angle mural (WA14-14) ou de la moulure d’ombrage (SM 1040 ou SM1050) et de l’élimination des barres stabilisatrices.

L’attache périmétrique sismique est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural ou de la moulure d’ombrage. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’angle mural ou à la moulure d’ombrage à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po de long. Sur les deux murs fixes adjacents, l’attache périmétrique doit être fixée à l’élément d’ossature à l’aide d’une vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po

(11,1  mm) de long fixée dans le bulbe ou l’âme de la traverse et ne pas laisser d’espace entre l’extrémité terminale de la traverse et l’angle mural ou la moulure d’ombrage. Sur les murs libres, les attaches doivent permettre un mouvement d’au moins ¾ po (19,1 mm) de l’extrémité de la traverse finale, vers le mur et en s’écartant de celui-ci. En vertu de l’IBC 2021 et 2018, comme l’exige la section 13.5.6.2.2 de l’ASCE 7-16, les attaches périmétriques sismiques doivent être vissées à l’angle mural ou à la moulure d’ombrage avec un total de deux (2) vis, et l’angle mural ou la moulure d’ombrage doit être solidement fixé(e) aux montants muraux ou à une autre structure de soutien. Les attaches périmétriques sismiques installées de cette manière sont utilisées à la place des barres stabilisatrices requises par la section 5 de la norme ASTM E580 (pour l’IBC 2021, 2018, 2015 et 2012) et de la norme CISCA 3-4 (pour l’IBC 2009 et 2006). ASTM E580 est référencée dans ASCE 7-16 et ASCE 7-10, section 13.5.6.2.2 ; et CISCA 3-4 est référencée dans ASCE 7-05, section 13.5.6.2.2, qui sont référencées dans la section 1613 de l’IBC. L’assemblage décrit dans cette section est équivalent à celui exigé par la norme CISCA 3-4 et la section 5 de la norme ASTM E580.

    - Installation alternative n°3 pour les catégories de conception sismique D, E et F : Dans cette installation, les traverses principales et les tés transversaux du système EZ Stab de 9/16 po à fente pour boulon  et du système EZ Stab de 9/16 po à niveau  doivent être ceux décrits dans la section 3.3.1. La traverse principale doit être classée dans la catégorie « Charge lourde » du tableau 1 du présent rapport. Le poids total maximal autorisé pour le plafond est de 4 lb/pi2 (19,55 kg/m2). L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique ou à la moulure d’ombrage. L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) doit être fixée à l’élément d’ossature sur deux murs orthogonaux adjacents et permettre un mouvement libre sur les deux murs opposés. Les figures 8 et 11 illustrent la configuration murale du côté fixe et les figures 10 et 13 illustrent la configuration murale du côté libre. L’angle mural (WA14-14) ou la moulure d’ombrage (SM1020, SM1040 ou SM1050) est utilisé(e) au lieu de l’angle mural de 2 po (51 mm) de large exigé par la norme ASTM E580 et la section 13.5.6.2.2 de ASCE 7-16 pour l’IBC 2021 et 2018 [ASCE 7-10 pour l’IBC 2015 et 2012 ainsi que la section 13.5.6.2.2 de ASCE 7-05 pour l’IBC 2009 et 2006], en ce qui concerne les catégories de conception sismique D, E et F. Le système de plafond doit être installé comme prescrit par le code applicable, à l’exception de l’utilisation de l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2), de l’angle mural (WA14-14) ou de la moulure d’ombrage (SM1020, SM1040 ou SM1050) et de l’élimination des barres stabilisatrices.

L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural ou de la moulure d’ombrage. Lorsque l’attache CTSPC-2 est utilisée, elle doit être fixée à l’angle mural ou à la moulure d’ombrage à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long. Sur les deux murs fixes adjacents, l’attache périmétrique doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond au moyen d’une vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long, fixée dans le bulbe ou l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural. Sur les murs libres, les attaches doivent permettre un mouvement d’au moins ¾ po (19,1 mm) de l’extrémité de la traverse finale, vers le mur et en s’écartant de celui-ci. En vertu de l’IBC 2021 et 2018, comme l’exige la section 13.5.6.2.2 de l’ASCE 7-16, les attaches périmétriques sismiques doivent être vissées à l’angle mural ou à la moulure d’ombrage avec un total de deux (2) vis, et l’angle mural ou la moulure d’ombrage doit être solidement fixé(e) aux montants muraux ou à une autre structure de soutien. Les attaches périmétriques sismiques (CTSPC-2) installées de cette manière sont utilisées à la place des barres stabilisatrices requises par la section 5 de la norme ASTM E580 (pour l’IBC 2021, 2018, 2015 et 2012) et de la norme CISCA 3-4 (pour l’IBC 2009 et 2006).

ASTM E580 est référencée dans ASCE 7-16 et ASCE 7-10, section 13.5.6.2.2 ; et CISCA 3-4 est référencée dans ASCE 7-05, section 13.5.6.2.2, qui sont référencées dans la section 1613 de l’IBC.

L’assemblage décrit dans cette section est équivalent à celui exigé par la norme CISCA 3-4 et la section 5 de la norme ASTM E580.

    - Installation alternative n°4 pour les catégories de conception sismique A, B et C : Dans cette installation, les traverses principales et les tés transversaux du système EZ Stab Élite étroit de 9/16 po, du système EZ Stab Classique de 15/16 po, du système EZ Stab Classique environnemental de 15/16 po, du système EZ Stab Classique de 15/16 po recouvert d’aluminium, du système EZ Stab Classique de 15/16 po pour salle blanche Cleanroom, et du système FireSecure résistant au feu de 15/16 po doivent être ceux décrits dans la Section 3.3.1. L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) peut être utilisée à la place des barres stabilisatrices dans les installations de plafonds suspendus régies par la section 4 de la norme ASTM E580 et la norme CISCA 0-2. Les attaches périmétriques sismiques (CTSPC-2) sont placées aux intersections des traverses principales et de l’angle mural (WA14-14) ou de la moulure d’ombrage (SM1020) et des tés transversaux et de l’angle mural (WA14-14) ou de la moulure d’ombrage (SM1020). L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural ou de la moulure d’ombrage. Lors de l’utilisation d’angles muraux, deux murs adjacents sont fixés à l’aide d’une vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long à travers le bulbe ou l’âme de l’élément d’ossature. Les deux murs opposés sont libres, et l’installation des attaches doit permettre un mouvement d’au moins 3/8 po (9,5 mm) de l’extrémité de la traverse finale, vers le mur et en s’écartant de celui-ci. Lors de l’utilisation de la moulure d’ombrage (SM1020), les extrémités de la traverse ne doivent pas être fixées ou vissées à l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) et l’installation des attaches doit permettre un mouvement minimum de 3/8 po (9,5 mm) de l’extrémité de la traverse vers le mur et en s’écartant de celui-ci, comme illustré par la figure 5. Le poids maximal autorisé pour le plafond est de 2,28 lb/pi2 (11,12 kg/m2). Les attaches périmétriques sismiques (CTSPC-2) installées de cette manière sont utilisées à la place des barres stabilisatrices requises par la section 4 de la norme ASTM E580 et de la norme CISCA 0-2. Le système de plafond doit être installé conformément aux prescriptions du code applicable, à l’exception de l’utilisation de l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) et de l’élimination des barres stabilisatrices. L’assemblage décrit dans cette section est équivalent à celui exigé par la norme CISCA 0-2 (pour l’IBC 2009 et 2006) et la section 4 de la norme ASTM E580 (pour l’IBC 2021, 2018, 2015 et 2012).

    - Installation alternative n°5 pour les catégories de conception sismique A, B et C : Dans cette installation, les traverses principales et les tés transversaux du système EZ Stab de 9/16 po à fente pour boulon  et du système EZ Stab de 9/16 po à niveau  doivent être ceux décrits dans la section 3.3.1. L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) peut être utilisée à la place des barres stabilisatrices dans les installations de plafonds suspendus régies par la section 4 de la norme ASTM E580 et la norme CISCA 0-2. Les attaches périmétriques sismiques (CTSPC-2) sont placées aux intersections des traverses principales et de l’angle mural (WA14-14) ou de la moulure d’ombrage (SM1040 ou SM1050) et des tés transversaux et de l’angle mural (WA14-14) ou de la moulure d’ombrage (SM1040 ou SM1050). L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural ou de la moulure d’ombrage (SM1040 ou SM1050). Lorsque l’attache CTSPC-2 est utilisée, elle doit être fixée à l’angle mural ou à la moulure d’ombrage à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long. Sur deux murs adjacents, les extrémités de la traverse sont vissées aux attaches périmétriques sismiques à l’aide d’une vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long à travers le bulbe ou l’âme de la traverse (voir figures 8 et 11). Les deux murs opposés sont libres, et l’installation des attaches doit permettre un mouvement d’au moins 3/8 po (9,5 mm) de l’extrémité de la traverse finale, vers le mur et en s’écartant de celui-ci (voir les figures 9 et 12). Le poids total maximal autorisé du plafond est de 2,5 lb/pi2 (12,22 kg/m2). Sismique

Les attaches périmétriques sismiques (CTSPC-2) installées de cette manière sont utilisées à la place des barres stabilisatrices requises par la section 4 de la norme ASTM E580 et de la norme CISCA 0-2. Le système de plafond doit être installé conformément aux prescriptions du code applicable, à l’exception de l’utilisation de l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) et de l’élimination des barres stabilisatrices. L’assemblage décrit dans cette section est équivalent à celui exigé par la norme CISCA 0-2 (pour l’IBC 2009 et 2006) et la section 4 de la norme ASTM E580 (pour l’IBC 2021, 2018, 2015 et 2012).

    - Installation alternative n°6 pour les catégories de conception sismique D, E et F sur la base de la section 13.2.5 de l’ASCE 7 : Dans cette installation, le niveau de performance à l’accélération maximale de la réponse spectrale de conception de courte période, SDS, de 2,0 g est le critère 3 selon la section 9.2 de l’ASTM E3118. Les éléments d’ossature du plafond sont les traverses principales et les tés transversaux de 1½ po pour cloisons sèches à ressort de torsion (TSW) décrits à la section 3.3.1. La traverse principale doit être :

      - classées dans la catégorie des charges lourdes du tableau 1 du présent rapport,

      - contreventée latéralement par des tés transversaux tous les 24 pouces au maximum (l’espacement maximal entre les tés transversaux est de 24 pouces),

      - installée à un espacement maximal de 48 pouces au centre, et

      - soutenue par des fils de suspension à un maximum de 48 pouces de centre à centre.

Un contreventement latéral est nécessaire et doit être conforme à la norme ASTM E580, section 5.2.8. Au niveau du périmètre du plafond, toutes les traverses (traverse principale et tés transversaux) doivent être soutenues par des fils de suspension. Le poids total maximum autorisé pour le plafond est de 1,8 lb/pi2 (8,79 kg/m2). L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique (WA14-14) sur deux murs orthogonaux adjacents, tout en permettant un mouvement libre. L’attache d’angle LBRC est utilisée pour relier les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique (WA14-14) sur les deux murs opposés (extrémités fixes). La figure 4B illustre la configuration murale du côté libre et la figure 18 illustre la configuration mural du côté fixe. Le système de plafond doit être installé conformément aux prescriptions du code applicable et aux spécifications de la présente section.

Au niveau du mur libre, l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache CTSPC-2 doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long. Les attaches doivent permettre un mouvement d’au moins ¾ po (19,1 mm) de l’extrémité de la traverse finale, vers le mur et en s’écartant de celui-ci.

Sur le mur fixe, l’attache d’angle LBRC est installée en poussant l’une de ses pattes sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache d’angle LBRC doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long. L’autre patte de l’attache d’angle LBRC doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond au moyen de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long, fixées dans l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural.

L’angle mural doit être solidement fixé aux montants muraux ou à toute autre structure de soutien.

Des ressorts de torsion TS34170-10 pour charges lourdes doivent être fixés par paires des deux côtés de l’âme de la traverse principale afin de soutenir les panneaux de plafond comme spécifié à la section 3.1.2, sauf que la distance maximale entre les extrémités (mesurée à partir du dernier ressort de torsion jusqu’à l’extrémité de la traverse principale) est de 3 pouces (76 mm).

    - Installation alternative n°7 pour les catégories de conception sismique D, E et F : Dans cette installation, le système à étrier SmartFit avec la suspension Élite EZ Stab étroite de 9/16 po et les tés transversaux doivent être ceux décrits dans la section 3.3.1. La traverse principale doit être classée dans la catégorie « Charge lourde » du tableau 1 du présent rapport. Le poids total maximal autorisé pour le plafond est de 3,1 lb/pi2 (15,14 kg/m2). Des fils périmétriques doivent être utilisés de tous les côtés pour soutenir les extrémités des traverses principales finales et des tés transversaux vers les murs. L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’élément d’ossature sur deux murs orthogonaux adjacents et permettre un mouvement libre sur les deux murs opposés. La figure 3B illustre la configuration murale du côté fixe et la figure 4B la configuration murale du côté libre. L’angle mural (WA14-14) est utilisé à la place de l’angle mural de 2 po (51 mm) de large exigé par la norme ASTM E580 et la section 13.5.6.2.2 de la norme ASCE 7-16 pour les éditions 2021 et 2018 de l’IBC [ASCE 7-10 pour les éditions 2015 et 2012 de l’IBC et la section 13.5.6.2.2 de la norme ASCE 7-16 pour les éditions 2021 et 2018 de l’IBC] et la section 13.5.6.2.2 de ASCE 7-05 pour l’IBC 2009 et 2006], en ce qui concerne les catégories de conception sismique D, E et F. Le système de plafond doit être installé comme prescrit par le code applicable, à l’exception de l’utilisation de l’attache périmétrique sismique, de l’angle mural (WA14-14) ou de la moulure d’ombrage (SM1050) et de l’élimination des barres stabilisatrices.

L’attache périmétrique sismique est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural. Sur les deux murs fixes adjacents, l’attache périmétrique doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond au moyen d’une vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long, fixée dans le bulbe ou l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural. Sur les murs libres, les attaches doivent permettre un mouvement d’au moins ¾ po (19,1 mm) de l’extrémité de la traverse finale, vers le mur et en s’écartant de celui-ci. En vertu de l’IBC 2021 et 2018, comme l’exige la section 13.5.6.2.2 de l’ASCE 7-16, les attaches périmétriques sismiques doivent être vissées à l’angle mural avec un total de deux (2) vis, et l’angle mural doit être solidement fixé(e) aux montants muraux ou à une autre structure de soutien. Les attaches périmétriques sismiques installées de cette manière sont utilisées à la place des barres stabilisatrices requises par la section 5 de la norme ASTM E580 (pour l’IBC 2021, 2018, 2015 et 2012) et de la norme CISCA 3-4 (pour l’IBC 2009

et 2006). ASTM E580 est référencée dans ASCE 7-16 et ASCE 7-10, section 13.5.6.2.2 ; et CISCA 3-4 est référencée dans ASCE 7-05, section 13.5.6.2.2, qui sont référencées dans la section 1613 de l’IBC.

Un contreventement latéral est nécessaire et doit être conforme à la norme ASTM E580, section 5.2.8.

Les traverses principales, qui sont soutenues par les étriers SmartFit, sont fixées aux tés transversaux à l’aide des attaches d’angle LBRC. L’attache d’angle LBRC est fixée à l’âme de la traverse principale ou du té transversal par deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité du té transversal et l’âme de la traverse principale. En plus du support de l’étrier SmartFit, l’une des deux traverses principales doit être soutenue par des suspensions directes (au milieu, entre les étriers SmartFit) de manière à ce que cette traverse principale soit soutenue tous les 24 po.

L’assemblage décrit dans cette section est équivalent à celui exigé par la norme CISCA 3-4 et la section 5 de la norme ASTM E580.

    - 4.2.8	Installation alternative n°8 pour les catégories de conception sismique D, E et F : Dans cette installation, le système à étrier SmartFit avec la suspension Élite EZ Stab Classique de 15/16 po et les tés transversaux doivent être ceux décrits dans la section 3.3.1. La traverse principale doit être classée dans la catégorie « Charge lourde » du tableau 1 du présent rapport. Le poids total maximal autorisé pour le plafond est de 2,7 lb/pi2 (13,18 kg/m2). Des fils périmétriques

doivent être utilisés de tous les côtés pour soutenir les extrémités des traverses principales finales et des tés transversaux vers les murs.

L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’élément d’ossature sur deux murs orthogonaux adjacents et permettre un mouvement libre sur les deux murs opposés. La figure 3B illustre la configuration murale du côté fixe et la figure 4B la configuration murale du côté libre. L’angle mural (WA14-14) est utilisé au lieu de l’angle mural de 2 po (51 mm) de large exigé par la norme ASTM E580 et la section 13.5.6.2.2 de ASCE 7-16 pour l’IBC 2021 et 2018 [ASCE 7-10 pour l’IBC 2015 et 2012 ainsi que la section 13.5.6.2.2 de ASCE 7-05 pour l’IBC 2009 et 2006], en ce qui concerne les catégories de conception sismique D, E et F. Le système de plafond doit être installé comme prescrit par le code applicable, à l’exception de l’utilisation de l’attache périmétrique sismique, de l’angle mural (WA14-14) et avec élimination des barres stabilisatrices.

L’attache périmétrique sismique est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural. Sur les deux murs fixes adjacents, l’attache périmétrique doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond au moyen d’une vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long, fixée dans le bulbe ou l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural. Sur les murs libres, les attaches doivent permettre un mouvement d’au moins ¾ po (19,1 mm) de l’extrémité de la traverse finale, vers le mur et en s’écartant de celui-ci. En vertu de l’IBC 2021 et 2018, comme l’exige la section 13.5.6.2.2 de l’ASCE 7-16, les attaches périmétriques sismiques doivent être vissées à l’angle mural avec un total de deux (2) vis, et l’angle mural doit être solidement fixé(e) aux montants muraux ou à une autre structure de soutien. Les attaches périmétriques sismiques installées de cette manière sont utilisées à la place des barres stabilisatrices requises par la section 5 de la norme ASTM E580 (pour l’IBC 2021, 2018, 2015 et 2012) et de la norme CISCA 3-4 (pour l’IBC 2009

et 2006). ASTM E580 est référencée dans ASCE 7-16 et ASCE 7-10, section 13.5.6.2.2 ; et CISCA 3-4 est référencée dans ASCE 7-05, section 13.5.6.2.2, qui sont référencées dans la section 1613 de l’IBC.

Un contreventement latéral est nécessaire et doit être conforme à la norme ASTM E580, section 5.2.8.

Les traverses principales, qui sont soutenues par les étriers SmartFit, sont fixées aux tés transversaux à l’aide des attaches d’angle LBRC. L’attache d’angle LBRC est fixée à l’âme de la traverse principale ou du té transversal par deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité du té transversal et l’âme de la traverse principale. En plus du support de l’étrier SmartFit, l’une des deux traverses principales doit être soutenue par des suspensions directes (au milieu, entre les étriers SmartFit) de manière à ce que cette traverse principale soit soutenue tous les 24 po.

L’assemblage décrit dans cette section est équivalent à celui exigé par la norme CISCA 3-4 et la section 5 de la norme ASTM E580.

    - Installation alternative n°9 pour les catégories de conception sismique D, E et F : Dans cette installation, le niveau de performance à l’accélération maximale de la réponse spectrale de conception de courte période, SDS, de 1,25 g est le critère 3 selon la section 9.2 de l’ASTM E3118. Les éléments d’ossature du plafond sont les traverses principales et les tés transversaux EZ Stab Classique de 15/16 po, décrits dans la section 3.3.1. Le plafond est incliné dans la direction des traverses principales selon un angle maximum de 15 degrés par rapport à l’horizontale. Les conditions d’installation suivantes doivent être respectées :

      - Les barres principales et les tés transversaux doivent être conformes aux spécifications du tableau 1 du présent rapport, pour les zones inclinées du système EZ Stab Classique de 15/16 po. Les traverses principales doivent être classées dans la catégorie des charges lourdes.

        - La traverse principale doit être contreventée latéralement par des tés transversaux tous les 24 po au maximum (l’espacement maximal entre les tés transversaux est de 24 po).

        - La traverse principale doit être installée à un espacement maximal de 48 po centre à centre, en commençant à 24 po du mur (au maximum).

        - La traverse principale doit être soutenue par des fils de suspension à un maximum de 48 po centre à centre.

        - Au niveau du périmètre du plafond, toutes les traverses (traverse principale et tés transversaux) reposant sur les angles muraux doivent être soutenues par des fils de suspension.

        - Tous les panneaux périmétriques doivent être fixés aux traverses principales et aux tés transversaux au niveau des bords perpendiculaires aux murs de soutien à l’aide d’attaches de fixation (voir figure 20).

        - Les deux rangées de panneaux situées en haut de la pente et les deux rangées de panneaux situées en bas de la pente doivent être fixées respectivement aux tés transversaux les plus hauts et les plus bas par des attaches de retenue. Au moins une attache de retenue par 24 pouces (le long des tés transversaux supérieurs et inférieurs) doit être utilisée.

        - Les ensembles de contreventement latéral (poteaux de compression et fils d’évasement) doivent être utilisés conformément à la norme ASTM E580, section 5.2.8.2, sauf que l’espacement maximal centré entre les ensembles de contreventement le long de la pente est de 8 pieds au lieu de 12 pieds.

Le poids total maximum autorisé pour le plafond est de 2,8 lb/pi2 (13,67 kg/m2). L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique (WA14-14). Pour permettre le placement des attaches périmétriques sismiques à 90 degrés par rapport à la suspension, des cales en bois de 15 degrés sont fixées à l’arrière de l’angle mural. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’élément d’ossature sur deux murs orthogonaux adjacents et permettre un mouvement libre sur les deux murs opposés. L’une des extrémités libres doit se trouver en haut du plafond incliné. Comme alternative à l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) au niveau du mur fixe, l’attache d’angle LBRC peut être utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique (WA14-14). La figure 4B illustre la configuration mural du côté libre, et les figures 3B et 18 illustrent la configuration murale du côté fixe. Le système de plafond doit être installé conformément aux prescriptions du code applicable et aux spécifications de la présente section.

Au niveau du mur libre, l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache CTSPC-2 doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long. Les attaches doivent permettre un mouvement d’au moins ¾ po (19,1 mm) de l’extrémité de la traverse finale, vers le mur et en s’écartant de celui-ci.

Au niveau du mur fixe, l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po de long. Sur les deux murs fixes adjacents, l’attache périmétrique doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond au moyen d’une vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long, fixée dans le bulbe ou l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural.

Lorsque l’ attache d’angle LBRC est utilisée sur un mur fixe, elle est installée en poussant l’une de ses pattes sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache d’angle LBRC doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long. L’autre patte de l’attache d’angle LBRC doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond au moyen de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long, fixées dans l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural.

L’angle mural et la cale en bois doivent être solidement fixés aux montants muraux ou à toute autre structure de soutien.

    - Installation alternative n°10 pour les catégories de conception sismique D, E et F : Dans cette installation, le niveau de performance à l’accélération maximale de la réponse spectrale de conception de courte période, SDS, de 1,25 g est le critère 3 selon la section 9.2 de l’ASTM E3118. Les éléments d’ossature du plafond sont les traverses principales et les tés transversaux EZ Stab Classique de 15/16 po, décrits dans la section 3.3.1. Le plafond est incliné dans la direction des traverses principales selon un angle maximum de 30 degrés par rapport à l’horizontale. Les conditions d’installation suivantes doivent être respectées :

      - Les barres principales et les tés transversaux doivent être conformes aux spécifications du tableau 1 du présent rapport, pour les zones inclinées du système EZ Stab Classique de 15/16 po. Les traverses principales doivent être classées dans la catégorie des charges lourdes.

      - La traverse principale doit être contreventée latéralement par des tés transversaux tous les 24 po au maximum (l’espacement maximal entre les tés transversaux est de 24 po).

      - La traverse principale doit être installée à un espacement maximal de 48 po centre à centre, en commençant à 24 po du mur (au maximum).

      - La traverse principale doit être soutenue par des fils de suspension à un maximum de 48 po centre à centre.

      - Au niveau du périmètre du plafond, toutes les traverses (traverse principale et tés transversaux) reposant sur les angles muraux doivent être soutenues par des fils de suspension.

      - Les deux bords horizontaux de chaque panneau du plafond, où se trouvent les tés transversaux, doivent être fixés aux tés transversaux par des attaches de retenue (voir figure 20). Un minimum d’une attache de retenue par 24 po doit être utilisé.

      - En outre, les panneaux situés près des bords supérieurs et inférieurs du plafond incliné doivent être fixés aux traverses principaux par des attaches de retenue.

      - Un contreventement des forces latérales est requis et doit être conforme à la norme ASTM E580, section 5.2.8.2, sauf que la distance maximale entre le bord du contreventement et l’extrémité libre du plafond en haut et le long de la pente est de 5 pieds au lieu de 6 pieds, et que l’espacement maximal au centre entre les contreventements le long de la pente est de 10 pieds au lieu de 12 pieds.

Le poids total maximum autorisé pour le plafond est de 1,6 lb/pi2 (7,81 kg/m2). L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique (WA14-14). Pour permettre le placement des attaches périmétriques sismiques à 90 degrés par rapport à la suspension, des cales en bois de 30 degrés sont fixées à l’arrière de l’angle mural. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’élément d’ossature sur deux murs orthogonaux adjacents et permettre un mouvement libre sur les deux murs opposés.

L’une des extrémités libres doit se trouver en haut du plafond incliné. Comme alternative à l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) au niveau du mur fixe, l’attache d’angle LBRC peut être utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique (WA14-14). La figure 4B illustre la configuration mural du côté libre, et les figures 3B et 18 illustrent la configuration murale du côté fixe. Le système de plafond doit être installé conformément aux prescriptions du code applicable et aux spécifications de la présente section.

Au niveau du mur libre, l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache CTSPC-2 doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long. Les attaches doivent permettre un mouvement d’au moins ¾ po (19,1 mm) de l’extrémité de la traverse finale, vers le mur et en s’écartant de celui-ci.

Au niveau du mur fixe, l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po de long. Sur les deux murs fixes adjacents, l’attache périmétrique doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond au moyen d’une vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long, fixée dans le bulbe ou l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural.

Lorsque la LBRC est utilisée sur un mur fixe, elle est installée en poussant l’une de ses pattes sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache d’angle LBRC doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long. L’autre patte de l’attache d’angle LBRC doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond par deux

(2) vis à tête cylindrique pointue n° 7 de 7/16 po (11,1) mm de long. fixées dans l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural.

L’angle mural et la cale en bois doivent être solidement fixés aux montants muraux ou à toute autre structure de soutien.

    - Installation alternative n°11 pour les catégories de conception sismique A, B et C : Dans cette installation, le niveau de performance à l’accélération maximale de la réponse spectrale de conception de courte période, SDS, de 1,25 g est le critère 3 selon la section 9.2 de l’ASTM E3118. Les éléments d’ossature du plafond sont les traverses principales et les tés transversaux EZ Stab Classique de 15/16 po, décrits dans la section 3.3.1. Le plafond est incliné dans la direction des traverses principales selon un angle maximum de 15 degrés par rapport à l’horizontale. Les conditions d’installation suivantes doivent être respectées :

      - Les barres principales et les tés transversaux doivent être conformes aux spécifications du tableau 1 du présent rapport, pour les zones inclinées du système EZ Stab Classique de 15/16 po. Il est possible d’utiliser des traverses principales pour charges intensives ou intermédiaires.

      - La traverse principale doit être contreventée latéralement par des tés transversaux tous les 24 po au maximum (l’espacement maximal entre les tés transversaux est de 24 po).

      - La traverse principale doit être installée à un espacement maximal de 48 po centre à centre, en commençant à 24 po du mur (au maximum).

      - La traverse principale doit être soutenue par des fils de suspension à un maximum de 48 po centre à centre.

      - Les deux rangées de panneaux situées en haut de la pente doivent être fixées à la(aux) traverse(s) supérieure(s) à l'aide d’attaches de retenue

(voir la figure 20). Un minimum d’une attache de retenue par 24 po doit être utilisé.

Le poids total maximum autorisé pour le plafond est de 2,8 lb/pi2 (13,67 kg/m2). L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique (WA14-14). Pour permettre le placement des attaches périmétriques sismiques à 90 degrés par rapport à la suspension, des cales en bois de 15 degrés sont fixées à l’arrière de l’angle mural. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’élément d’ossature sur deux murs orthogonaux adjacents et permettre un mouvement libre sur les deux murs opposés. L’une des extrémités libres doit se trouver en haut du plafond incliné. Comme alternative à l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) au niveau du mur fixe, l’attache d’angle LBRC peut être utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique (WA14-14). La figure 4B illustre la configuration mural du côté libre, et les figures 3B et 18 illustrent la configuration murale du côté fixe. Le système de plafond doit être installé conformément aux prescriptions du code applicable et aux spécifications de la présente section.

Au niveau du mur libre, l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache CTSPC-2 doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long. Les attaches doivent permettre un mouvement d’au moins 3/8 po (9,5 mm) de l’extrémité de la traverse finale, vers le mur et en s’écartant de celui-ci.

Au niveau du mur fixe, l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po de long. Sur les deux murs fixes adjacents, l’attache périmétrique doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond au moyen d’une vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long, fixée dans le bulbe ou l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural.

Lorsque la LBRC est utilisée sur un mur fixe, elle est installée en poussant l’une de ses pattes sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache d’angle LBRC doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long. L’autre patte de l’attache d’angle LBRC doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond au moyen de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long, fixées dans l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural.

L’angle mural et la cale en bois doivent être solidement fixés aux montants muraux ou à toute autre structure de soutien.

    - Installation alternative n°12 pour les catégories de conception sismique A, B et C : Dans cette installation, le niveau de performance à l’accélération maximale de la réponse spectrale de conception de courte période, SDS, de 1,25 g est le critère 3 selon la section 9.2 de l’ASTM E3118. Les éléments d’ossature du plafond sont les traverses principales et les tés transversaux EZ Stab Classique de 15/16 po, décrits dans la section 3.3.1. Le plafond est incliné dans la direction des traverses principales selon un angle maximum de 30 degrés par rapport à l’horizontale. Les conditions d’installation suivantes doivent être respectées :

      - Les barres principales et les tés transversaux doivent être conformes aux spécifications du tableau 1 du présent rapport, pour les zones inclinées du système EZ Stab Classique de 15/16 po. Les traverses principales doivent être classées dans la catégorie des charges lourdes.

      - La traverse principale doit être contreventée latéralement par des tés transversaux tous les 24 po au maximum (l’espacement maximal entre les tés transversaux est de 24 po).

        - La traverse principale doit être installée à un espacement maximal de 48 po centre à centre, en commençant à 24 po du mur (au maximum).

        - La traverse principale doit être soutenue par des fils de suspension à un maximum de 48 po centre à centre.

        - Tous les panneaux périmétriques doivent être fixés aux traverses principales et aux tés transversaux au niveau des bords perpendiculaires aux murs de soutien à l’aide d’attaches de fixation (voir figure 20).

        - Les deux rangées de panneaux situées en haut de la pente et les deux rangées de panneaux situées en bas de la pente doivent être fixées respectivement aux tés transversaux les plus hauts et les plus bas par des attaches de retenue. Un minimum d’une attache de retenue par 24 po doit être utilisé.

Le poids total maximum autorisé pour le plafond est de 1,6 lb/pi2 (7,81 kg/m2). L’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique (WA14-14). Pour permettre le placement des attaches périmétriques sismiques à 90 degrés par rapport à la suspension, des cales en bois de 30 degrés sont fixées à l’arrière de l’angle mural. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’élément d’ossature sur deux murs orthogonaux adjacents et permettre un mouvement libre sur les deux murs opposés. L’une des extrémités libres doit se trouver en haut du plafond incliné. Comme alternative à l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) au niveau du mur fixe, l’attache d’angle LBRC peut être utilisée pour raccorder les traverses principales et les tés transversaux à l’angle mural périmétrique (WA14-14). La figure 4B illustre la configuration mural du côté libre, et les figures 3B et 18 illustrent la configuration murale du côté fixe. Le système de plafond doit être installé conformément aux prescriptions du code applicable et aux spécifications de la présente section.

Au niveau du mur libre, l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache CTSPC-2 doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long. Les attaches doivent permettre un mouvement d’au moins 3/8 po (9,5 mm) de l’extrémité de la traverse finale, vers le mur et en s’écartant de celui-ci.

Au niveau du mur fixe, l’attache périmétrique sismique (CTSPC-2) est installée en poussant les languettes arrière de l’attache sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache périmétrique sismique doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po de long. Sur les deux murs fixes adjacents, l’attache périmétrique doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond au moyen d’une vis à tête cylindrique pointue n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long, fixée dans le bulbe ou l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural.

Lorsque la LBRC est utilisée sur un mur fixe, elle est installée en poussant l’une de ses pattes sur la bande verticale de l’angle mural. L’attache d’angle LBRC doit être fixée à l’angle mural à l’aide de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long. L’autre patte de l’attache d’angle LBRC doit être fixée à l’élément d’ossature du plafond au moyen de deux (2) vis à tête cylindrique pointues n°7 de 7/16 po (11,1 mm) de long, fixées dans l’âme de traverse et ne laisser aucun jeu entre l’extrémité de la traverse finale et l’angle mural.

L’angle mural et la cale en bois doivent être solidement fixés aux montants muraux ou à toute autre structure de soutien.

  - Systèmes de plafonds suspendus pour plaques de gypse : Dans cette installation, les traverses principales et tés transversaux DWS doivent être conformes à la description de la section 3.1.2. L’installation doit être conforme à la section 4.1, sauf que le plafond doit être conçu pour les charges sismiques

tel qu’exigé au chapitre 13 de l’ASCE 7-16 pour l’IBC 2021 et 2018 [ASCE 7-10 pour l’IBC 2015 et 2012 (ASCE 7-05 pour l’IBC 2009 et 2006)], et tel que référencé par l’article 1613 de l’IBC. Le poids pour le plafond ne doit pas dépasser 4 lb/pi2 (19,5 kg/m2). Le poids du plafond peut être augmenté jusqu’à 10 lb/pi2 (48,82 kg/m2), lorsqu’il est installé comme indiqué dans les tableaux 2 à 5 du présent rapport. Les plafonds suspendus constitués de plaques de gypse, vissées ou clouées à des éléments suspendus qui soutiennent un plafond sur un niveau s’étendant d’un mur à l’autre, sont exemptés des exigences de conception des charges latérales de la norme ASTM E580 et des zones sismiques 2, 3 et 4 de la CISCA.

    - Fixation des plaques de gypse : Les plaques de gypse doivent être installées et fixées au système d’ossature du plafond conformément à la section 2508 de l’IBC.

### Inspection spéciale :

Lorsque des inspections spéciales sont exigées par le responsable du bâtiment, les plafonds suspendus des catégories de conception sismique C, D, E et F doivent être soumis à des inspections spéciales périodiques pendant l’installation des systèmes de plafonds suspendus et de leurs ancrages, conformément aux exigences suivantes :

- Pour les installations conformes à la section 4.2 du présent rapport, une inspection spéciale doit être effectuée comme l’exige l’agent du bâtiment pendant l’application des sections 1704.5, 1705.1.1 et 1705.13.2 de l’IBC de 2021, 2018 et 2015 [sections 1705.1.1, 1705.11.4 et 1705.12, point 3 et 1705.12.3 de l’IBC 2009, 1704.15, 1708.1, point 3 : IBC 2006 section 1704.13, 1708.4 et point 3 de 1708.1; IBC 2006 section 1704.13, 1708.5 et point 3 de la section 1708.2)], selon le cas.

- Pour les installations conformes aux sections 4.1.4 et 4.3 du présent rapport, une inspection spéciale doit être effectuée comme indiqué à la section 13.5.6.2.2 (h) de l’ASCE 7-05 et à la section 1705.3.4 de l’IBC 2009, point 3, pour l’IBC 2009 ; à la section 13.5.6.2.2 (h) de l’ASCE 7-05 et à la section 1705.3 de l’IBC 2006, point 4.3, pour l’IBC 2006, selon le cas.

- L’inspecteur spécial doit vérifier que le système de plafond est tel que décrit dans le présent rapport et qu’il est conforme au présent rapport et aux documents de construction approuvés.

Lorsque des inspections spéciales sont exigées par l’agent du bâtiment, une déclaration d’inspections spéciales doit être fournie conformément aux sections 1704.3 de l’IBC de 2021, 2018, 2015 et 2012 [sections 1705.2 et 1705.3 de l’IBC de 2009; et sections 1705.2 et 1705.3 de l’IBC de 2006, selon le cas].

  - CONDITIONS D’UTILISATION

Les systèmes de plafonds suspendus CertainTeed décrits du présent rapport sont conformes aux codes énumérés à la section 1.0 du présent rapport, ou constituent des solutions de rechange appropriées à ce qui est spécifié dans ces codes, sous réserve des conditions suivantes :

  - Les traverses principales et les tés transversaux de suspension de plafond, ainsi que l’attache périmétrique sismique, doivent être fabriqués et installés conformément au présent rapport et aux instructions d’installation publiées par le fabricant. Ce rapport fait foi en cas de conflit avec les instructions d’installation du fabricant.

  - Les charges de calcul et les longueurs de travée pour les traverses principales et les tés transversaux doivent être conformes aux indications du tableau 1 du présent rapport.

  - Les systèmes de plafonds suspendus doivent être conçus conformément à la section 13.5.6 de l’ASCE 7, comme indiqué dans la section 1613 de l’IBC. Les documents

doivent être préparés par un professionnel de la conception agréé lorsque les lois de la juridiction dans laquelle le projet doit être construit l'exigent.

  - Des inspections spéciales périodiques et une déclaration d’inspections spéciales doivent être fournies conformément au point 4.4 du présent rapport.

  - Le système d’ossature du plafond ne doit pas être utilisé pour fournir un support latéral aux murs ou aux cloisons, sauf dans les cas prévus par la section 13.5.8.1 de l’ASCE 7, comme indiqué dans la section 1613 de l’IBC.

  - Le système de plafond doit être contreventé pour résister aux forces sismiques, conformément à la section 1613 de l’IBC.

  - La construction de soutien du système de plafond n’a pas été évaluée et n’entre pas dans le cadre de ce rapport. Le responsable du code doit approuver la construction du plancher ou du toit qui supporte le système de plafond suspendu.

  - Les systèmes de plafonds sont limités aux plafonds qui ne sont pas considérés comme accessibles conformément à l’article 29 du tableau 1607.1 de l’IBC 2021, à l’article 28 du tableau 1607.1 de l’IBC 2018, 2015 et 2012 (article 31 du tableau 1607.1 de l’IBC 2009, ou article 32 du tableau 1607.1 de l’IBC 2006).

  - Les systèmes de plafonds sont limités aux applications intérieures. Les plafonds extérieurs doivent être conçus pour résister aux charges de vent.

  - Les panneaux de plafond à déposer doivent être justifiés à la satisfaction de l’agent du code comme étant conformes aux exigences de finition intérieure du chapitre 8 de l’IBC.

  - Les luminaires et les services mécaniques doivent être conformes à la description de la section 4 du présent rapport.

  - PREUVES SOUMISES

  - Données conformes aux critères d’acceptation de l’ICC-ES pour les systèmes d’ossature des plafonds suspendus (AC368), datés de février 2024.

  - Données conformes aux critères d’acceptation de l’ICC-ES pour la certification sismique par essais sur table vibrante de composants non structurels (AC156), datés d’octobre 2010 (révision éditoriale de décembre 2020).

  - IDENTIFICATION

  - Les cartons d’éléments d’ossature de systèmes de suspension de plafonds, de attaches périmétriques sismiques et d’accessoires sont identifiés par le nom de CertainTeed Ceilings et le numéro du rapport d’évaluation (ESR-3336) :

CERTAINTEED CEILINGS CORPORATION 20 MOORES ROAD

MALVERN, PENNSYLVANIA 19355

### (610) 651-5806

www.fr.certainteed.ca 
ceilingstechnicalservices@certainteed.com

TABLEAU 1—DIMENSIONS ET CHARGES ADMISSIBLES DES ÉLÉMENTS D’OSSATURE DE PLAFOND SUSPENDU

| NO RÉF. | TYPE ÉLÉM. | CLASSIFICATION DES CHARGES | LONG. NOM. ÉLÉM. (po) | HAUTEUR ÉLÉ. (po) | ÉPAISSEUR MÉTAL (po) | PORTÉE MAX. (po) | CHARGE UNIF. AUTO. (lb/pi lin) | CHARGE CONC. ADMISSIBLE MI-PORTÉE (lb/pi lin)1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Système EZ Stab Élite étroit de 9/16 po |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZES 3000M-12-18 | Traverse princi. | Charge inter. | 118,11 | 1,5 | 0,018 | 48 | 13,15 | 32,88 |
| EZES 3600M-12-18 | Traverse princi. | Charge inter. | 141,73 | 1,5 | 0,018 | 48 | 13,15 | 32,88 |
| EZES 12-12-18 | Traverse princi. | Charge inter.6 | 144 | 1,5 | 0,018 | 36 | 25,7 | 48,19 |
| EZES 12-12-18 | Traverse princi. | Charge inter. | 144 | 1,5 | 0,018 | 48 | 13,15 | 32,88 |
| EZES 12-12-18 | Traverse princi. | Charge inter.6 | 144 | 1,5 | 0,018 | 60 | 5,3 | 16,56 |
| EZES 12-12-19 | Traverse princi. | Charge lourde6 | 144 | 1,687 | 0,019 | 36 | 31,52 | 59,10 |
| EZES 12-12-19 | Traverse princi. | Charge lourde | 144 | 1,687 | 0,019 | 48 | 17,97 | 44,93 |
| EZES 12-12-19 | Traverse princi. | Charge lourde6 | 144 | 1,687 | 0,019 | 60 | 9,14 | 28,56 |
| EZES 1-12-12 | Té transv. |  | 12 | 1,5 | 0,012 | 12 | 210,53 | 131,58 |
| EZES 2-12-19 | Té transv. |  | 24 | 1,687 | 0,019 | 24 | 50 | 62,50 |
| EZES 500M-12-12 | Té transv. |  | 19,69 | 1,5 | 0,012 | 19,69 | 54,72 | 56,12 |
| EZES 600M-12-12 | Té transv. |  | 23,62 | 1,5 | 0,012 | 23,62 | 29,68 | 36,51 |
| EZES 2-12-12 | Té transv. |  | 24 | 1,5 | 0,012 | 24 | 27,97 | 34,96 |
| EZES 750M-12-12 | Té transv. |  | 29,53 | 1,5 | 0,012 | 29,53 | 14,1 | 21,69 |
| EZES 1200M-12-12 | Té transv. |  | 47,25 | 1,5 | 0,012 | 47,25 | 8,66 | 21,31 |
| EZES 1500M-12-12 | Té transv. |  | 59,06 | 1,5 | 0,012 | 59,06 | 4,66 | 14,33 |
| EZES 1500M-12-12-5S | Té transv. |  | 59,06 | 1,5 | 0,012 | 59,06 | 4,66 | 14,33 |
| EZES 4-12-12 | Té transv. |  | 48 | 1,5 | 0,012 | 48 | 8,44 | 21,09 |
| EZES 5-12-12 | Té transv. |  | 60 | 1,5 | 0,012 | 60 | 4,44 | 13,88 |
| EZES 5-12-12-3S | Té transv. |  | 60 | 1,5 | 0,012 | 60 | 4,44 | 13,88 |
| EZES 6-12-12 | Té transv. |  | 72 | 1,5 | 0,012 | 72 | 2,76 | 10,35 |
| EZES 8-12-12 | Té transv. |  | 96 | 1,5 | 0,012 | 96 | 1,00 | 5,00 |
| EZES 2-12-19 | Té transv. |  | 24 | 1,687 | 0,019 | 24 | 17,97 | 44,93 |
| EZES 4-12-19 | Té transv. |  | 48 | 1,687 | 0,019 | 48 | 17,97 | 44,93 |

TABLEAU 1—DIMENSIONS ET CHARGES ADMISSIBLES DES ÉLÉMENTS D’OSSATURE DE PLAFOND SUSPENDU

| NO RÉF. | TYPE ÉLÉM. | CLASSIFICATION DES CHARGES | LONG. NOM. ÉLÉM. (po) | HAUTEUR ÉLÉ. (po) | ÉPAISSEUR MÉTAL (po) | PORTÉE MAX. (po) | CHARGE UNIF. AUTO. (lb/pi lin) | CHARGE CONC. ADMISSIBLE MI-PORTÉE (lb/pi lin)1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EZES 6-12-19 | Té transv. |  | 72 | 1,687 | 0,019 | 72 | 5,14 | 19,28 |
| EZES 8-12-19 | Té transv. |  | 96 | 1,687 | 0,019 | 96 | 2 | 10,00 |
| Système d’étrier SmartFit (SFYK) avec EZES de 9/16 po |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZES 12-12-19 | Traverse princi. | Charge lourde | 144 | 1,687 | 0,019 | 48 | 17,97 | 44,93 |
| EZES 2-12-12 | Té transv. |  | 24 | 1,5 | 0,012 | 24 | 27,97 | 34,96 |
| EZES 4-12-12 | Té transv. |  | 48 | 1,5 | 0,012 | 48 | 8,44 | 21,09 |
| Système EZ Stab Classique de 15/16 po |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZCS 10-12-15 | Traverse princi. | Charge inter. | 120 | 1,5 | 0,015 | 48 | 13,56 | 33,90 |
| EZCS 10-12-15-12S | Traverse princi. | Charge inter. | 120 | 1,5 | 0,015 | 48 | 13,56 | 33,90 |
| EZCS 11,67-12-15 | Traverse princi. | Charge inter. | 140 | 1,5 | 0,015 | 48 | 13,56 | 33,90 |
| EZCS 3000MM-12-15 | Traverse princi. | Charge inter. | 118,11 | 1,5 | 0,015 | 48 | 13,56 | 33,90 |
| EZCS 3600MM-12-15 | Traverse princi. | Charge inter. | 141,73 | 1,5 | 0,015 | 48 | 13,56 | 33,90 |
| EZCS 12-12-15 | Traverse princi. | Charge inter.6 | 144 | 1,5 | 0,015 | 36 | 27,2 | 51,00 |
| EZCS 12-12-15 | Traverse princi. | Charge inter. | 144 | 1,5 | 0,015 | 48 | 13,56 | 33,9 |
| EZCS 12-12-15 | Traverse princi. | Charge inter.6 | 144 | 1,5 | 0,015 | 60 | 6,3 | 19,69 |
| EZCS 12-12-20 | Traverse princi. | Charge inter.6 | 144 | 1,5 | 0,020 | 36 | 31,01 | 58,14 |
| EZCS 12-12-20 | Traverse princi. | Charge lourde | 144 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,58 | 41,45 |
| EZCS 3600M-12-20 | Traverse princi. | Charge lourde | 141,73 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,58 | 41,45 |
| EZCS 12-12-20 | Traverse princi. | Charge lourde6 | 144 | 1,5 | 0,020 | 60 | 8,31 | 25,97 |
| EZCS 1-12-12 | Traverse |  | 12 | 1,5 | 0,012 | 12 | 63,1 | 39,44 |
| EZCS 500MM-12-12 | Té transv. |  | 19,69 | 1,5 | 0,012 | 19,69 | 69,44 | 71,21 |
| EZCS 1,67-12-12 | Té transv. |  | 20 | 1,5 | 0,012 | 20 | 69,44 | 72,33 |
| EZCS 600MM-12-12 | Té transv. |  | 23,62 | 1,5 | 0,012 | 23,62 | 35,31 | 43,44 |
| EZCS 2-12-12 | Té transv. |  | 24 | 1,5 | 0,012 | 24 | 34,8 | 43,51 |
| EZCS 750MM-12-12 | Té transv. |  | 29,53 | 1,5 | 0,012 | 29,53 | 23,58 | 36,27 |
| EZCS 2,5-12-12 | Té transv. |  | 30 | 1,5 | 0,012 | 30 | 22,89 | 35,77 |
| EZCS 1200MM-12-12 | Té transv. |  | 47,25 | 1,5 | 0,012 | 47,25 | 9,94 | 24,46 |
| EZCS 4-12-12 | Té transv. |  | 48 | 1,5 | 0,012 | 48 | 9,67 | 24,16 |
| EZCS 1500MM-12-12 | Té transv. |  | 59,06 | 1,5 | 0,012 | 59,06 | 6,21 | 19,10 |
| EZCS 1500MM-12-12-5S | Té transv. |  | 59,06 | 1,5 | 0,012 | 59,06 | 6,21 | 19,10 |
| EZCS 5-12-12 | Té transv. |  | 60 | 1,5 | 0,012 | 60 | 6,00 | 18,75 |
| EZCS 5-12-12-3S | Té transv. |  | 60 | 1,5 | 0,012 | 60 | 6,00 | 18,75 |
| EZCS 6-12-12 | Té transv. |  | 72 | 1,5 | 0,012 | 72 | 3,43 | 12,86 |
| EZCS 8-12-12 | Té transv. |  | 96 | 1,5 | 0,012 | 48 | 10,48 | 26,19 |
| EZCS 8-12-12 | Té transv. |  | 96 | 1,5 | 0,012 | 96 | 1,5 | 7,50 |
| EZCS 2-12-20 | Té transv. |  | 24 | 1,5 | 0,020 | 24 | 50 | 62,50 |
| EZCS 4-12-20 | Té transv. |  | 48 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,58 | 41,45 |
| EZCS 6-12-20 | Té transv. |  | 72 | 1,5 | 0,020 | 72 | 4,71 | 17,66 |
| EZCS 8-12-20 | Té transv. |  | 96 | 1,5 | 0,020 | 96 | 2 | 10,00 |
| Système d’étrier SmartFit avec EZCS de 15/16 po |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZCS 12-12-20 | Traverse princi. | Charge lourde | 144 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,58 | 41,45 |
| EZCS 2-12-12 | Té transv. |  | 24 | 1,5 | 0,012 | 24 | 34,8 | 43,51 |
| EZCS 4-12-12 | Té transv. |  | 48 | 1,5 | 0,012 | 48 | 9,67 | 24,16 |
| Système EZ Stab Classique de 15/16 po incliné (jusqu’à 30 degrés)8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZCS 12-12-20 | Traverse princi. | Charge lourde | 144 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,58 | 41,45 |
| EZCS 12-12-15 | Traverse princi. | Charge inter.6 | 144 | 1,5 | 0,015 | 36 | 27,2 | 51,00 |
| EZCS 12-12-15 | Traverse princi. | Charge inter. | 144 | 1,5 | 0,015 | 48 | 13,56 | 33,9 |
| EZCS 2-12-20 | Té transv. |  | 24 | 1,5 | 0,020 | 24 | 50 | 62,5 |
| EZCS 4-12-20 | Té transv. |  | 48 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,58 | 41,45 |
| Système EZ à ressort de torsion de 15/16 po9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZTS 12-12-20 | Traverse princi. | Charge inter. | 144 | 1,5 | 0,020 | 48 | 15,25 | --- |

TABLEAU 1—DIMENSIONS ET CHARGES ADMISSIBLES DES ÉLÉMENTS D’OSSATURE DE PLAFOND SUSPENDU

| NO RÉF. | TYPE ÉLÉM. | CLASSIFICATION DES CHARGES |  | LONG. NOM. ÉLÉM. (po) | HAUTEUR ÉLÉ. (po) | ÉPAISSEUR MÉTAL (po) | PORTÉE MAX. (po) | CHARGE UNIF. AUTO. (lb/pi lin) | CHARGE CONC. ADMISSIBLE MI-PORTÉE (lb/pi lin)1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EZTS 12-12-20 | Traverse princi. |  | Charge inter. | 144 | 1,5 | 0,020 | 42 | 22,13 | --- |
| EZTS 2-12-12 | Té transv. |  |  | 24 | 1,5 | 0,012 | 24 | 34,8 | 43,51 |
| EZTS 4-12-12 | Té transv. |  |  | 48 | 1,5 | 0,012 | 48 | 9,67 | 24,16 |
| Système EZ Stab Classique de 15/16 po recouvert d’aluminium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZACS 12-12-20 | Traverse princi. |  | Charge lourde6 | 144 | 1,5 | 0,020 | 36 | 29,9 | 56,06 |
| EZACS 12-12-20 | Traverse princi. |  | Charge lourde | 144 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,7 | 41,72 |
| EZACS 12-12-20 | Traverse princi. |  | Charge lourde6 | 144 | 1,5 | 0,020 | 60 | 6,7 | 20,94 |
| EZACS 12-12-15 | Traverse princi. |  | Charge inter.6 | 144 | 1,5 | 0,015 | 36 | 23,5 | 44,06 |
| EZACS 12-12-15 | Traverse princi. |  | Charge inter. | 144 | 1,5 | 0,015 | 48 | 12,05 | 30,13 |
| EZACS 12-12-15 | Traverse princi. |  | Charge inter.6 | 144 | 1,5 | 0,015 | 60 | 5,00 | 15,63 |
| EZACS 2-12-12 | Té transv. |  |  | 24 | 1,5 | 0,012 | 24 | 36,14 | 45,18 |
| EZACS 4-12-12 | Té transv. |  |  | 48 | 1,5 | 0,012 | 48 | 8,98 | 22,44 |
| Système EZ Stab Classique environnemental de 15/16 po2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZEVS 12-12-20-G60 | Traverse princi. |  | Charge lourde6 | 144 | 1,5 | 0,020 | 36 | 29,9 | 56,06 |
| EZEVS 12-12-20-G60 | Traverse princi. |  | Charge lourde | 144 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,7 | 41,72 |
| EZEVS 12-12-20-G60 | Traverse princi. |  | Charge lourde6 | 144 | 1,5 | 0,020 | 60 | 6,7 | 20,94 |
| EZEVS 12-12-15-G60 | Traverse princi. |  | Charge inter.6 | 144 | 1,5 | 0,015 | 36 | 23,5 | 44,06 |
| EZEVS 12-12-15-G60 | Traverse princi. |  | Charge inter. | 144 | 1,5 | 0,015 | 48 | 12,05 | 30,13 |
| EZEVS 12-12-15-G60 | Traverse princi. |  | Charge inter.6 | 144 | 1,5 | 0,015 | 60 | 5,00 | 15,63 |
| EZEVS 2-12-12-G60 | Té transv. |  |  | 24 | 1,5 | 0,012 | 24 | 36,14 | 45,18 |
| EZEVS 4-12-12-G60 | Té transv. |  |  | 48 | 1,5 | 0,012 | 48 | 8,98 | 22,44 |
| EZEVS 4-12-20-G60 | Té transv. |  |  | 48 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,7 | 41,72 |
| EZEVS 12-12-20-G90 | Traverse princi. |  | Charge lourde6 | 144 | 1,5 | 0,020 | 36 | 29,9 | 56,06 |
| EZEVS 12-12-20-G90 | Traverse princi. |  | Charge lourde | 144 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,7 | 41,72 |
| EZEVS 12-12-20-G90 | Traverse princi. |  | Charge lourde6 | 144 | 1,5 | 0,020 | 60 | 6,7 | 20,94 |
| EZEVS 12-12-15-G90 | Traverse princi. |  | Charge inter.6 | 144 | 1,5 | 0,015 | 36 | 23,5 | 44,06 |
| EZEVS 12-12-15-G90 | Traverse princi. |  | Charge inter. | 144 | 1,5 | 0,015 | 48 | 12,05 | 30,13 |
| EZEVS 12-12-15-G90 | Traverse princi. |  | Charge inter.6 | 144 | 1,5 | 0,015 | 60 | 5,00 | 15,63 |
| EZEVS 2-12-12-G90 | Té transv. |  |  | 24 | 1,5 | 0,012 | 24 | 36,14 | 45,18 |
| EZEVS 4-12-12-G90 | Té transv. |  |  | 48 | 1,5 | 0,012 | 48 | 8,98 | 22,44 |
| EZEVS 4-12-20-G90 | Té transv. |  |  | 48 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,7 | 41,72 |
| Système EZ Stab pour salle blanche Cleanroom de 15/16 po2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZCRS 12-12-20 | Traverse princi. |  | Charge lourde | 144 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,6 | 41,47 |
| EZCRS 2-12-12 | Té transv. |  |  | 24 | 1,5 | 0,012 | 24 | 45,6 | 57,01 |
| EZCRS 4-12-12 | Té transv. |  |  | 48 | 1,5 | 0,012 | 48 | 10,6 | 26,48 |
| EZCRS 4-12-20 | Té transv. |  |  | 48 | 1,5 | 0,020 | 48 | 16,4 | 41 |
| Système FireSecure résistant au feu de 15/16 po7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FSS 12-12-15 | Traverse princi. |  | Charge inter. | 144 | 1,5 | 0,016 | 48 | 13,35 | 33,75 |
| FSS 2-12-15 | Té transv. |  |  | 24 | 1,5 | 0,015 | 24 | 44 | 55,01 |
| FSS 4-12-15 | Té transv. |  |  | 48 | 1,5 | 0,015 | 48 | 10,283 | 25,71 |
| Système EZ Stab de 9/16 po à fentes pour boulons – révélé de 1/4 po |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4EZB 12-14-17-24 | Traverse princi. |  | Charge lourde | 144 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,2 | 40,5 |
| 4EZB 12-14-17-48 | Traverse princi. |  | Charge lourde | 144 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,2 | 40,5 |
| 4EZB 10-14-17-20 | Traverse princi. |  | Charge lourde | 120 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,2 | 40,5 |
| 4EZB 10-14-17-30 | Traverse princi. |  | Charge lourde | 120 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,2 | 40,5 |
| 4EZB 2-14-17-00 | Té transv. |  |  | 24 | 1,75 | 0,016 | 24 | 103,0 | 103,0 |
| 4EZB 4-14-17-00 | Té transv. |  |  | 48 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,2 | 40,5 |
| 4EZB 4-14-17-224 | Té transv. |  |  | 48 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,2 | 40,5 |
| 4EZB 4-14-17-124 | Té transv. |  |  | 48 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,2 | 40,5 |
| 4EZB 12-14-15-24 | Traverse princi. |  | Charge inter. | 144 | 1,75 | 0,014 | 48 | 14,2 | 35,5 |
| 4EZB 12-14-15-48 | Traverse princi. |  | Charge inter. | 144 | 1,75 | 0,014 | 48 | 14,2 | 35,5 |

TABLEAU 1—DIMENSIONS ET CHARGES ADMISSIBLES DES ÉLÉMENTS D’OSSATURE DE PLAFOND SUSPENDU

| NO RÉF. | TYPE ÉLÉM. | CLASSIFICATION DES CHARGES | LONG. NOM. ÉLÉM. (po) | HAUTEUR ÉLÉ. (po) | ÉPAISSEUR MÉTAL (po) | PORTÉE MAX. (po) | CHARGE UNIF. AUTO. (lb/pi lin) | CHARGE CONC. ADMISSIBLE MI-PORTÉE (lb/pi lin)1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4EZB 10-14-15-20 | Traverse princi. | Charge inter. | 120 | 1,75 | 0,014 | 48 | 14,2 | 35,5 |
| 4EZB 10-14-15-30 | Traverse princi. | Charge inter. | 120 | 1,75 | 0,014 | 48 | 14,2 | 35,5 |
| 4EZB 1,67-14-15-00 | Té transv. |  | 20 | 1,75 | 0,014 | 20 | 114,4 | 95,3 |
| 4EZB 2-14-15-00 | Té transv. |  | 24 | 1,75 | 0,014 | 24 | 81,3 | 81,3 |
| 4EZB 2,5-14-15-00 | Té transv. |  | 30 | 1,75 | 0,014 | 30 | 51,5 | 64,4 |
| 4EZB 4-14-15-224 | Té transv. |  | 48 | 1,75 | 0,014 | 48 | 14,2 | 35,5 |
| 4EZB 4-14-15-124 | Té transv. |  | 48 | 1,75 | 0,014 | 48 | 14,2 | 35,5 |
| 4EZB 4-14-15-00 | Té transv. |  | 48 | 1,75 | 0,014 | 48 | 14,2 | 35,5 |
| 4EZB 5-14-15-00 | Té transv. |  | 60 | 1,75 | 0,014 | 60 | 7,5 | 23,4 |
| 4EZB 5-14-15-230 | Té transv. |  | 60 | 1,75 | 0,014 | 60 | 7,5 | 23,4 |
| 4EZB 5-14-15-220 | Té transv. |  | 60 | 1,75 | 0,014 | 60 | 7,5 | 23,4 |
| 4EZB 5-14-15-120 | Té transv. |  | 60 | 1,75 | 0,014 | 60 | 7,5 | 23,4 |
| Système EZ Stab de 9/16 po à fentes pour boulons – révélé de 1/8 po |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8EZB 12-14-17-24 | Traverse princi. | Charge lourde | 144 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,1 | 40,2 |
| 8EZB 12-14-17-48 | Traverse princi. | Charge lourde | 144 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,1 | 40,2 |
| 8EZB 10-14-17-20 | Traverse princi. | Charge lourde | 120 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,1 | 40,2 |
| 8EZB 10-14-17-30 | Traverse princi. | Charge lourde | 120 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,1 | 40,2 |
| 8EZB 2-14-17-00 | Té transv. |  | 24 | 1,75 | 0,016 | 24 | 96,8 | 96,8 |
| 8EZB 4-14-17-00 | Té transv. |  | 48 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,1 | 40,2 |
| 8EZB 4-14-17-224 | Té transv. |  | 48 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,1 | 40,2 |
| 8EZB 4-14-17-124 | Té transv. |  | 48 | 1,75 | 0,016 | 48 | 16,1 | 40,2 |
| 8EZB 12-14-15-24 | Traverse princi. | Charge inter. | 144 | 1,75 | 0,014 | 48 | 13,0 | 32,5 |
| 8EZB 12-14-15-48 | Traverse princi. | Charge inter. | 144 | 1,75 | 0,014 | 48 | 13,0 | 32,5 |
| 8EZB 10-14-15-20 | Traverse princi. | Charge inter. | 120 | 1,75 | 0,014 | 48 | 13,0 | 32,5 |
| 8EZB 10-14-15-30 | Traverse princi. | Charge inter. | 120 | 1,75 | 0,014 | 48 | 13,0 | 32,5 |
| 8EZB 1,67-14-15-00 | Té transv. |  | 20 | 1,75 | 0,014 | 20 | 115,8 | 96,5 |
| 8EZB 2-14-15-00 | Té transv. |  | 24 | 1,75 | 0,014 | 24 | 74,7 | 74,7 |
| 8EZB 2,5-14-15-00 | Té transv. |  | 30 | 1,75 | 0,014 | 30 | 48,9 | 61,1 |
| 8EZB 4-14-15-00 | Té transv. |  | 48 | 1,75 | 0,014 | 48 | 13,0 | 32,5 |
| 8EZB 4-14-15-224 | Té transv. |  | 48 | 1,75 | 0,014 | 48 | 13,0 | 32,5 |
| 8EZB 4-14-15-124 | Té transv. |  | 48 | 1,75 | 0,014 | 48 | 13,0 | 32,5 |
| 8EZB 5-14-15-00 | Té transv. |  | 60 | 1,75 | 0,014 | 60 | 7,6 | 23,8 |
| 8EZB 5-14-15-230 | Té transv. |  | 60 | 1,75 | 0,014 | 60 | 7,6 | 23,8 |
| 8EZB 5-14-15-220 | Té transv. |  | 60 | 1,75 | 0,014 | 60 | 7,6 | 23,8 |
| 8EZB 5-14-15-120 | Té transv. |  | 60 | 1,75 | 0,014 | 60 | 7,6 | 23,8 |
| 8EZB 6-14-15-224 | Té transv. |  | 144 | 1,80 | 0,015 | 72 | 4,83 | 18 |
| 8EZB 6-14-17-224 | Té transv. |  | 144 | 1,80 | 0,017 | 96 | 5,53 | 27,5 |
| 8EZB 8-14-15-224 | Té transv. |  | 144 | 1,80 | 0,015 | 72 | 2,13 | 7,9 |
| 8EZB 8-14-17-224 | Té transv. |  | 144 | 1,80 | 0,017 | 96 | 2,53 | 12,5 |
| Système EZ Stab de 9/16 po à niveau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EZTD 12-14-18 | Traverse princi. | Charge lourde | 144 | 1,75 | 0,017 | 48 | 16,5 | 41,2 |
| EZTD 2-14-18 | Té transv. |  | 24 | 1,75 | 0,017 | 24 | 75,8 | 75,8 |
| EZTD 4-14-18 | Té transv. |  | 48 | 1,75 | 0,017 | 48 | 16,5 | 41,2 |
| EZTD 12-14-15 | Traverse princi. | Charge inter. | 144 | 1,75 | 0,015 | 48 | 15,0 | 37,5 |
| EZTD 2-14-15 | Té transv. |  | 24 | 1,75 | 0,015 | 24 | 55,8 | 55,8 |
| EZTD 2,5-14-15 | Té transv. |  | 30 | 1,75 | 0,015 | 30 | 42,0 | 52,5 |
| EZTD 4-14-15 | Té transv. |  | 48 | 1,75 | 0,015 | 48 | 15,0 | 37,5 |
| EZTD 5-14-15 | Té transv. |  | 60 | 1,75 | 0,015 | 60 | 7,8 | 24,4 |
| EZTD 5-14-15-3S | Té transv. |  | 60 | 1,75 | 0,015 | 60 | 7,8 | 24,4 |
| EZTD 6-14-15 | Té transv. |  | 72 | 1,75 | 0,015 | 72 | 4,6 | 17,2 |
| EZTD 8-14-15 | Té transv. |  | 96 | 1,75 | 0,015 | 96 | 2,0 | 10,0 |

| NO RÉF. | TYPE ÉLÉM. | CLASSIFICATION DES CHARGES |  |  | LONG. NOM. ÉLÉM. (po) |  | HAUTEUR ÉLÉ. (po) |  | ÉPAISSEUR MÉTAL (po) |  | PORTÉE MAX. (po) |  | CHARGE UNIF. AUTO. (lb/pi lin) |  | CHARGE CONC. ADMISSIBLE MI-PORTÉE (lb/pi lin)1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Système pour panneaux de gypse de 1/2 po4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DWS 3600MM-13-20 | Traverse princi. |  | Charge lourde | 141,73 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 48 |  | 19,21 |  | 48,03 |  |
| DWS 12-13-20 | Traverse princi. |  | Charge lourde | 144 |  | 1,6 |  | 0,016 |  | 48 |  | 19,2 |  | 48,0 |  |
| DWS 1,16-13-20 | Té transv. |  |  | 14 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 14 |  | 253,62 |  | 184,93 |  |
| DWS 600MM-13-20 | Té transv. |  |  | 23,62 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 23,62 |  | 77,88 |  | 95,81 |  |
| DWS 2-13-20 | Té transv. |  |  | 24 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 24 |  | 76,00 |  | 95,03 |  |
| DWS 2,16-13-20 | Té transv. |  |  | 26 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 26 |  | 67,90 |  | 91,98 |  |
| DWS 750MM-13-20 | Té transv. |  |  | 29,53 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 29,53 |  | 55,82 |  | 85,85 |  |
| DWS 900MM-13-20 | Té transv. |  |  | 35,43 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 35,43 |  | 43,43 |  | 80,14 |  |
| DWS 3-13-20 | Té transv. |  |  | 36 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 36 |  | 42,503 |  | 79,71 |  |
| DWS 1200MM-13-20 | Té transv. |  |  | 47,24 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 47,24 |  | 20,08 |  | 49,41 |  |
| DWS 4-13-20 | Té transv. |  |  | 48 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 48 |  | 18,323 |  | 45,8 |  |
| DWS 4,16-13-20 | Té transv. |  |  | 50 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 50 |  | 16,63 |  | 43,35 |  |
| DWS 1500MM-13-20 | Té transv. |  |  | 59,06 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 59,06 |  | 10,31 |  | 31,71 |  |
| DWS 5-13-20 | Té transv. |  |  | 60 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 60 |  | 9,86 |  | 30,81 |  |
| DWS 6-13-20 | Té transv. |  |  | 72 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 72 |  | 5,893 |  | 22,09 |  |
| Système à ressort de torsion pour panneaux de gypse de 1/2 po5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSW 12-13-20 | Traverse princi. |  | Charge lourde | 144 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 48 |  | 16,29 |  | --- |  |
| TSW 2-13-20 | Té transv. |  |  | 24 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 24 |  | 76,00 |  | 95,03 |  |
| TSW 4-13-20 | Té transv. |  |  | 48 |  | 1,6 |  | 0,017 |  | 48 |  | 18,323 |  | 45,8 |  |

Pour les unités du système international : 1 pouce = 25,4 mm; 1 lb pi = 4,45 N, 1 lb pi linéaire = 14,6 N/m.

1 Les charges concentrées admissibles à mi-travée sont déterminées conformément à la section 3.2 de l’AC368. Pour chaque élément d’ossature, la charge concentrée admissible ne doit pas être combinée avec la charge uniforme admissible.

2 Le système EZ Stab Classique environnemental de 15/16 po a un revêtement galvanisé à chaud G60. Le système EZ Stab pour salle blanche Cleanroom a un revêtement galvanisé à chaud G60 et comprend un joint d’étanchéité du côté de la bride intérieure.

3 Contreventement latéral à mi-portée.

4 Tous les articles DWS ci-dessus sont disponibles avec un revêtement galvanisé à chaud G90 et sont identifiés par le numéro d’article se terminant par G90.

5 Les panneaux sont suspendus aux traverses principales par l’intermédiaire des ressorts de torsion, comme indiqué aux sections 3.1.1 et 3.1.2. .

6 Les valeurs nominales de charge lourde et de charge intermédiaire des traverses principales sont basées sur la capacité d'une traverse principale dont la portée est de 4 pieds.

7 Toutes les traverses principales du système FireSecure de 15/16 po résistant au feu doivent être installées conformément à la norme ASTM C636 en ce qui concerne l’emplacement des fils de suspension du support vertical; les fils de suspension sont nécessaires des deux côtés coupe-feu et comme indiqué dans la figure 16.

8 La portée de la traverse principale est mesurée le long de la pente et non pas sur sa projection.

TABLEAU 2—LIMITES DE CHARGE DU PLAFOND (LB/PI2) DANS DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE SYSTÈMES POUR CLOISONS SÈCHES (DWS) À L/360, AVEC DES TÉS TRANSVERSAUX 24 PO, AU CENTRE

|  |  | Espacement des suspensions de la traverse principale (po))1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48 | 32 | 16 |
| Espacement des traverses principales (po au centre) | 72 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | 50 | 4,5 | 8,3 | 8,3 |
|  | 48 | 4,7 | 9,2 | 9,2 |
|  | 36 | 6,2 | 10 | 10 |
|  | 24 | 9,3 | 10 | 10 |

Pour les unités du système international : 1 pouce = 25,4 mm; 1 lb/pi2 = 574,6 Pa.

1Les fils de suspension doivent être conformes à la section 3.3.2 du présent rapport.

TABLEAU 2—LIMITES DE CHARGE DU PLAFOND (LB/PI2) DANS DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE SYSTÈMES POUR CLOISONS SÈCHES (DWS) À L/240, AVEC DES TÉS TRANSVERSAUX 24 PO, AU CENTRE

|  |  | Espacement des suspensions de la traverse principale (po))1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48 | 32 | 16 |
| Espacement des traverses principales (po au centre) | 72 | 3,8 | 4,4 | 4,4 |
|  | 50 | 5,5 | 10 | 10 |
|  | 48 | 5,7 | 10 | 10 |
|  | 36 | 7,6 | 10 | 10 |
|  | 24 | 10 | 10 | 10 |

Pour les unités du système international : 1 pouce = 25,4 mm; 1 lb/pi2 = 574,6 Pa.

1Les fils de suspension doivent être conformes à la section 3.3.2 du présent rapport.

TABLEAU 4—LIMITES DE CHARGE DU PLAFOND (LB/PI2) DANS DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE SYSTÈMES POUR CLOISONS SÈCHES (DWS) À L/360, AVEC DES TÉS TRANSVERSAUX 16 PO, AU CENTRE

|  |  | Espacement des suspensions de la traverse principale (po))1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48 | 32 | 16 |
| Espacement des traverses principales (po au centre) | 72 | 3,1 | 4,4 | 4,4 |
|  | 50 | 4,5 | 10 | 10 |
|  | 48 | 4,7 | 10 | 10 |
|  | 36 | 6,2 | 10 | 10 |
|  | 24 | 9,3 | 10 | 10 |

Pour les unités du système international : 1 pouce = 25,4 mm; 1 lb/pi2 = 574,6 Pa.

1Les fils de suspension doivent être conformes à la section 3.3.2 du présent rapport.

TABLEAU 5—LIMITES DE CHARGE DU PLAFOND (LB/PI2) DANS DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE SYSTÈMES POUR CLOISONS SÈCHES (DWS) À L/240, AVEC DES TÉS TRANSVERSAUX 16 PO, AU CENTRE

|  |  | Espacement des suspensions de la traverse principale (po))1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48 | 32 | 16 |
| Espacement des traverses principales (po au centre) | 72 | 4,7 | 6,5 | 6,5 |
|  | 50 | 6,7 | 10 | 10 |
|  | 48 | 7,0 | 10 | 10 |
|  | 36 | 9,3 | 10 | 10 |
|  | 24 | 10 | 10 | 10 |

Pour les unités du système international : 1 pouce = 25,4 mm; 1 lb/pi2 = 574,6 Pa.

1Les fils de suspension doivent être conformes à la section 3.3.2 du présent rapport.

Profilé de suspension EZ Stab Élite de 9/16 po pour charges lourdes (EZES)

Profilé de suspension EZ Stab Élite de 9/16 po pour charges intermédiaires (EZES)

Profilé de suspension EZ Stab Classique de 15/16 po (EZCS) et profilé de suspension EZ à ressorts de torsion de 15/16 po (EZTS)

Profilé de suspension pour cloisons sèches (DWS) et profilé de suspension pour cloisons sèches à ressort de torsion (TSW)

Profilé de suspension FireSecure (FSS)

FIGURE 1—PROFILÉS DES ÉLÉMENTS D’OSSATURE

Profilé de suspension de 9/16 à fente pour boulons - 1/8 po (8EZB)

Profilé de suspension de 9/16 à fente pour boulon - 1/4 po (4EZB)

Fentes de bride pour EZTS

Fentes de bride pour TSW

Profilé suspension à niveau (EZTD)

FIGURE 1—PROFILÉS DES ÉLÉMENTS D’OSSATURE (suite)

# Attache périmétrique sismique CertainTeed (CTSPC-2 : Fixation des vis EZCS et EZES à 4 LB/PI2)

Attache périmétrique sismique CertainTeed 2 (CTSPC-2)

Attache d’angle 23/4 x 23/4

Attache d’angle LBRC CertainTeed

FIGURE 2—ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE

Rivet aveugle

Vis serrée à travers le corps de la traverse principale

FIGURE 3A—ASSEMBLAGE MURAL FIXE AVEC ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE DE LA SECTION 4.2.1

FIGURE 3B—ASSEMBLAGE MURAL FIXE AVEC ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE (CTSPC-2 AVEC DEUX VIS DE FIXATION) ET ANGLE MURAL (WA14-14) DES SECTIONS 4.2.2 ET 4.2.9

¾ po

En option

FIGURE 4A—ASSEMBLAGE MURAL LIBRE AVEC ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE DE LA SECTION 4.2.1

¾ po

(3/8 po pour SDC A, B ou C)

FIGURE 4B—ASSEMBLAGE MURAL FIXE AVEC ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE (CTSPC-2 AVEC DEUX VIS DE FIXATION) ET ANGLE MURAL (WA14-14) DES SECTIONS 4.2.2, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 ET 4.2.12

3/8 po

FIGURE 5—CONFIGURATION MURALE LIBRE AVEC ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE POUR LA CATÉGORIE DE CONCEPTION SISMIQUE C DE LA SECTION 4.2.4 (MOULAGE D’OMBRAGE SM1020)

¾ po

FIGURE 6A—CONFIGURATION MURALE LIBRE AVEC ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE POUR LES CATÉGORIES DE CONCEPTION SISMIQUE D, E ET F DE LA SECTION 4.2.1 (MOULURE D’OMBRAGE SM1000)

¾ po

FIGURE 6B—ASSEMBLAGE MURAL LIBRE AVEC ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE (CTSPC-2 AVEC DEUX VIS DE FIXATION) POUR LES CATÉGORIES DE CONCEPTION SISMIQUE D, E ET F DE LA SECTION 4.2.1 (MOULURE D’OMBRAGE SM1040 OU SM1050)

FIGURE 7A—CONFIGURATION MURALE FIXE AVEC AVEC ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE POUR LES CATÉGORIES DE CONCEPTION SISMIQUE D, E ET F DE LA SECTION 4.2.1 (MOULURE D’OMBRAGE SM1000)

FIGURE 7B—ASSEMBLAGE MURAL FIXE AVEC ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE (CTSPC-2 AVEC DEUX VIS DE FIXATION) POUR LES CATÉGORIES DE CONCEPTION SISMIQUE D, E ET F DE LA SECTION 4.2.2 (MOULURE D’OMBRAGE SM 1040 OU SM1050)

FIGURE 8—CONFIGURATION MURALE FIXE AVEC SUSPENSION EZ STAB DE 9/16 PO À FENTE POUR BOULOUN ET SUSPENSION EZ STAB DE 9/16 PO À NIVEAU AVEC MOULURE D’OMBRAGE (SM1020, SM1040 OU SM1050) ET ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE (CATÉGORIES DE CONCEPTION SISMIQUE A, B, C, D, E ET F) DES SECTIONS 4.2.3 ET 4.2.5

3/8 po

FIGURE 9—CONFIGURATION MURALE LIBRE (VISSÉE NON SERRÉE) AVEC SUSPENSION EZ STAB DE 9/16 PO À FENTE POUR BOULOUN ET SUSPENSION EZ STAB DE 9/16 PO À NIVEAU AVEC MOULURE D’OMBRAGE (SM1040 OU SM1050) ET ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE (SDC A, B, ET C) DE LA SECTION 4.2.5

¾ po

FIGURE 10—CONFIGURATION MURALE LIBRE (VISSÉE NON SERRÉE) AVEC SUSPENSION EZ STAB DE 9/16 PO À FENTE POUR BOULOUN ET SUSPENSION EZ STAB DE 9/16 PO À NIVEAU AVEC MOULURE D’OMBRAGE (SM1020, SM1040 OU SM1050) ET ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE (CATÉGORIES DE CONCEPTION SISMIQUE D, E ET F) DE LA SECTION 4.2.3

FIGURE 11—CONFIGURATION MURALE FIXE AVEC SUSPENSION EZ STAB DE 9/16 PO À FENTE POUR BOULOUN ET SUSPENSION EZ STAB DE 9/16 PO À NIVEAU AVEC ANGLE MURAL (WA14-14) ET ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE (CATÉGORIES DE CONCEPTION SISMIQUE A, B, C, D, E ET F) DES SECTIONS 4.2.3 ET 4.2.5

3/8 po

FIGURE 12—CONFIGURATION MURALE FIXE AVEC SUSPENSION EZ STAB DE 9/16 PO À FENTE POUR BOULOUN ET SUSPENSION EZ STAB DE 9/16 PO À NIVEAU AVEC ANGLE MURAL (WA14-14) ET ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE (SDCS A, B ET C) DE LA SECTION 4.2.5

3/4 po

FIGURE 13—CONFIGURATION MURALE LIBRE (VISSÉE NON SERRÉE) AVEC SUSPENSION EZ STAB DE 9/16 PO À FENTE POUR BOULOUN ET SUSPENSION EZ STAB DE 9/16 PO À NIVEAU AVEC ANGLE MURAL (WA14-14) ET ATTACHE PÉRIMÉTRIQUE SISMIQUE (SDCS D, E ET F) DE LA SECTION 4.2.3

FIGURE 14—MOULURES D’OMBRAGE ET ANGLE MURAL

FIGURE 14—MOULURES D’OMBRAGE ET ANGLE MURAL (SUITE)

FIGURE 15—EMPLACEMENT DES TROUS DE SUSPENSION EZ

FIGURE 16—EMPLACEMENT DES FILS DE SUSPENSION DE L’ENSEMBLE RÉSISTANT AU FEU

TS34170-10 Ressort de torsion pour charges lourdes (fil d’acier galvanisé de 0,091 po)

TS34170-13 Ressort de torsion pour l’extérieur (fil d’acier galvanisé de 0,092 po)

FIGURE 17─RESSORTS DE TORSION POUR LES SYSTÈMES DE SUSPENSION EZTS ET TSW

FIGURE 18—ASSEMBLAGE MURAL FIXE AVEC ATTACHE D’ANGLE LBRC CERTAINTEED (AVEC DEUX VIS DE FIXATION SUR CHAQUE PATTE) ET ANGLE MURAL (WA14-14) DES SECTIONS 4.2.6, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11 ET 4.2.12

Diffuseur linéaire de 6 po de large

Étrier SmartFit

Panneau SmartFit de 6 po de large 
(max. 8 po)

Luminaire

Fil de
     suspension 
    revenant à la 
    structure

Étrier SmartFit

Panneau de champ

Panneau de champ

Té

transversal

Traverse principale de suspension EZ Stab Classique/
Élite étroite

Panneau SmartFit de 6 po de large 
(max. 8 po)

Étrier SmartFit (deux sections se chevauchant, fixées l’une à l’autre à l’aide de deux vis d’encadrement n°7 de 7/16 po, 
comme indiqué par les cercles rouges)

FIGURE 19─SYSTÈME À ÉTRIER SMARTFIT (SFYK)

Les attaches de retenue sont fabriquées en acier à ressort traité thermiquement (AISI SAE 5160) d’une épaisseur de 0,02 pouce.

FIGURE 20─ATTACHES DE FIXATION POUR PLAFONDS INCLINÉS

DIVISION : 09 00 00—FINITIONS

Section : 09 22 26—Systèmes de suspension

Section : 09 53 00—Assemblages de suspension pour plafonds acoustiques 
DÉTENTEUR DE RAPPORT :

SUJET DE L’ÉVALUATION DE CERTAINTEED CEILINGS CORPORATION :

SYSTÈMES D’OSSATURE ET ATTACHES PÉRIMÉTRIQUES SISMIQUES DE PLAFOND SUSPENDU

  - OBJECTIF ET PORTÉE DU RAPPORT

### Objectif :

L’objectif de ce supplément au rapport d’évaluation est d’indiquer que les systèmes d’ossature des plafonds suspendus CertainTeed et leur attache périmétrique sismique, décrits dans le rapport d’évaluation ESR-3336de l’ICC-ES, ont également été évalués pour leur conformité avec les codes mentionnés ci-dessous, tels qu’adoptés par le département de la construction et de la sécurité de Los Angeles (LADBS).

### Édition du code applicable :

    - Code de la construction 2020 de la ville de Los Angeles (LABC)

- CONCLUSIONS

Les systèmes d’ossature des plafonds suspendus et l’attache périmétrique sismique CertainTeed, décrits dans les sections 2.0 à 7.0 du rapport d’évaluation ESR-3336, sont conformes aux chapitres 8, 16 et 25 du LABC, et sont soumis aux conditions d’utilisation décrites dans le présent supplément.

- CONDITIONS D’UTILISATION

Les systèmes d’ossature de plafond suspendu CertainTeed et l’attache périmétrique sismique décrits dans le présent supplément au rapport d’évaluation doivent être conformes à toutes les conditions suivantes :

  - Toutes les sections applicables du rapport d’évaluation ESR-3336.

  - La conception, l’installation, les conditions d’utilisation et l’identification des systèmes d’ossature des plafonds suspendus CertainTeed et de l’attache périmétrique sismique sont conformes aux provisions de l’International Building CodeMD (IBC) 2018 mentionnées dans le rapport d’évaluation ESR-3336.

  - La conception, l’installation et l’inspection sont conformes aux exigences supplémentaires des chapitres 16 et 17 du LABC, selon le cas.

  - Les traverses principales sont identifiées par une empreinte ou par une décalcomanie non transférable avec des lettres d’au moins 1/4 po de haut, et doivent inclure le nom de la société, la désignation de traverse et la charge nominale.

Ce supplément expire en même temps que le rapport d’évaluation, réédité en janvier 2023 et révisé en juin 2024.

Les rapports d’évaluation de l’ICC-ES ne doivent pas être interprétés comme représentant l’esthétique ou tout autre attribut non spécifiquement traité, ni comme une approbation de l’objet du rapport ou une recommandation pour son utilisation. ICC Evaluation Service, LLC n’offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux conclusions ou autres éléments de ce rapport, ou quant aux produits couverts par le rapport.

Copyright © 2024 ICC Evaluation Service, LLC. Tous droits réservés.	Page 27 de 29

DIVISION : 09 00 00—FINITIONS

Section : 09 22 26—Systèmes de suspension

Section : 09 53 00—Assemblages de suspension pour plafonds acoustiques 
DÉTENTEUR DE RAPPORT :

SUJET DE L’ÉVALUATION DE CERTAINTEED CEILINGS CORPORATION :

SYSTÈMES D’OSSATURE ET ATTACHES PÉRIMÉTRIQUES SISMIQUES DE PLAFOND SUSPENDU

  - CHAMP D’ÉVALUATION

### Respect du code suivant :

    - Code du bâtiment de la Californie (CBC) 2019

Pour l’évaluation des chapitres applicables adoptés par le Bureau californien de la planification et du développement de la santé à l'échelle de l'État (OSHPD) et la Division des architectes de l’État (DSA), voir les sections 2.1 et 2.2 ci-dessous.

2.0 CONCLUSIONS

Les systèmes d’ossature de plafonds suspendus et l’attache périmétrique sismique, décrits dans les sections 2.0 à 7.0 du rapport d’évaluation ESR-3336, sont conformes aux chapitres 8, 16 et 25 du CBC, à condition que la conception et l’installation soient conformes aux dispositions de l’International Building Code (IBC) 2018, le cas échéant, mentionnées dans le rapport d’évaluation, et aux exigences supplémentaires des chapitres 8, 16, 17 et 25 du CBC, le cas échéant.

  - OSHPD :

Les systèmes d’ossature de plafonds suspendus et l’attache périmétrique sismique, décrits dans les sections 2.0 à 7.0 du rapport d’évaluation ESR-3336, sont conformes aux chapitres 8, 16, 17 et 25 du CBC, avec les amendements applicables, et aux chapitres 16A et 17A, à condition que la conception et l’installation soient conformes aux dispositions de l’International Building Code (IBC) 2018 mentionnées dans le rapport d’évaluation, ainsi qu’aux exigences supplémentaires des sections 2.1.1 à 2.1.2 du présent supplément :

### Conditions d’utilisation :

      - Toutes les charges appliquées doivent être déterminées par un ingénieur en structure agréé et doivent être conformes aux charges applicables du chapitre 16 du CBC et de ses amendements, ainsi que du chapitre 16A.

      - La section 13.5.6.2 de l’ASCE 7 doit être révisée conformément à la section 1617A.1.21 du CBC [OSHPD 1 & 4].

      - La conception et l’installation doivent être conformes aux exigences des détails préapprouvés (OPD) OPD-0002-13 et OPD-0003-13 de l’OSHPD, selon le cas.

### Exigences spéciales en matière d’inspection :

      - Une inspection spéciale périodique est requise, conformément à la section 1705A.12.5 du CBC [OSHPD 1 & 4].

      - Lorsque des panneaux de gypse sont utilisés dans des installations de plafonds suspendus, une inspection supplémentaire doit être effectuée conformément à la section 2503.2 du CBC [OSHPD 1, 1R, 2, 4 et 5].

  - DSA :

Les systèmes d’ossature de plafonds suspendus et l’attache périmétrique sismique, décrits dans les sections 2.0 à 7.0 du rapport d’évaluation ESR-3336, sont conformes aux chapitres 8, 16, 17 et 25 du CBC, avec les amendements applicables, et aux chapitres 16A et 17A, à condition que la conception et l’installation soient conformes aux dispositions de l’International Building Code (IBC) 2018 mentionnées dans le rapport d’évaluation, ainsi qu’aux exigences supplémentaires des sections 2.2.1 à 2.2.2 du présent supplément :

Les rapports d’évaluation de l’ICC-ES ne doivent pas être interprétés comme représentant l’esthétique ou tout autre attribut non spécifiquement traité, ni comme une approbation de l’objet du rapport ou une recommandation pour son utilisation. ICC Evaluation Service, LLC n’offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux conclusions ou autres éléments de ce rapport, ou quant aux produits couverts par le rapport.

Copyright © 2024 ICC Evaluation Service, LLC. Tous droits réservés.	Page 28 de 29

Supplément ESR-3336 CBC| Le plus largement accepté et reconnu	Page 28 de 29

### Conditions d’utilisation :

      - Toutes les charges appliquées doivent être déterminées par un ingénieur en structure agréé et doivent être conformes aux charges applicables du chapitre 16 du CBC et de ses amendements, ainsi que du chapitre 16A.

      - La section 13.5.6.2 de l’ASCE 7 doit être révisée conformément à la section 1617.11.16 [DSA-SS/CC] et à la section 1617A.1.21 [DSA-SS] du CBC.

      - La conception et l’installation doivent être conformes aux exigences de l’interprétation des règlements (IR) DSA IR 25-2.13 et DSA IR 25-3.13, selon le cas.

### Exigences spéciales en matière d’inspection :

      - Une inspection spéciale périodique est requise, conformément à la section 1705A.12.5 du CBC [DSA-SS & DSA-SS/CC].

      - Lorsque des panneaux de gypse sont utilisés dans des installations de plafonds suspendus, une inspection supplémentaire doit être effectuée conformément à la section 2503.2 du CBC [DSA-SS, DSA-SS/CC].

Ce supplément expire en même temps que le rapport d’évaluation, réédité en janvier 2023 et révisé en juin 2024.